ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

无负压管网增压稳流给水设备

（征求意见稿）

2009-××-××发布

- 2009-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

- 发布

目    次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1 无负压管网增压稳流给水设备	2

3.2 稳流补偿器	2

3.3 真空抑制器	2

3.4 市政管网给水量	2

3.5 压力控制误差	2

3.6 稳流补偿器总容积	2

3.7 稳流补偿器调节容积	2

3.8 恒压给水	2

3.9 变压给水	2

3.10 设定压力	2

3.11 实际压力	2

4 分类与型号标记	2

4.1 分类	3

4.2 型号标记	3

5 要求	3

5.1 总体要求	3

5.2 环境和工作条件	4

5.3 性能要求	4

5.4 稳流补偿器	5

5.5 真空抑制器	7

5.6 控制柜	7

5.7 水泵机组	8

5.8 管路及阀门	9

6 试验方法	9

6.1 试验环境和工作条件	9

6.2 试验仪表、试验装置	9

6.3 设备外观、配置检验	10

6.4 水质检验	10

6.5 材料检验	10

6.6 性能要求试验	10

6.7 稳流补偿器检验	12

6.8 真空抑制器检验	12

6.9 控制柜试验	12

6.10 水泵机组试验	13

6.11 管路及阀门检验	13

7 检验规则	13

7.1 检验分类	13

7.2 型式检验	13

7.3 出厂检验	13

8 标志、包装、运输及贮存	15

8.1 标志	15

8.2 包装	15

8.3 运输	15

8.4 贮存	15

- 前    言

- 无负压管网增压稳流给水设备是继水箱（水塔）给水、气压给水、变频调速给水之后的新型给水设备。它具有全封闭、无污染、节能、占地少、安装快捷、运行可靠、智能化程度高、维护方便等优点。

- 本标准为国内首次制订。

- 本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

- 本标准由全国城镇给水排水标准化技术委员会无负压供水设备分技术委员会归口。

- 本标准由青岛三利集团有限公司主编。

- 本标准参编单位：中国建筑设计研究院。

- 本标准主要起草人：

无负压管网增压稳流给水设备

  - 范围

本标准规定了无负压管网增压稳流给水设备的术语和定义、分类与型号标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于各类生活和生产给水系统的无负压管网增压稳流给水设备（以下简称设备）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 150  钢制压力容器

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 983  不锈钢焊条

GB/T 985.1  气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T 3047.1  高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列

GB/T 3482  电子设备雷击试验方法

GB/T 3797-2005  电气控制设备

GB 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5657  离心泵技术条件(Ⅲ类)

GB 5749-2006  生活饮用水卫生标准

GB/T 7060  船用旋转电机基本技术要求

GB/T 8163  输送流体用无缝钢管

GB/T 9119  平面、突面板式平焊钢制管法兰

GB/T 9123.1  平面、突面钢制管法兰盖

GB 9969.1  工业产品使用说明书 总则

GB/T 12238  法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 50236  现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB/T 13306  标牌

CJ/T 160  倒流防止器

JB/T 4712.1  容器支座 第1部分:鞍式支座

JB/T 4746  钢制压力容器用封头

JB/T 8098-1999  泵的噪声测量与评价方法

JB/T 8937  对夹式止回阀

JG/T 3009-1993  微机控制变频调速给水设备

YB/T 5092  焊接用不锈钢丝

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 无负压管网增压稳流给水设备

直接串接到市政给水管网或有压管网上加压，采用稳流补偿和真空抑制技术全封闭供水，有效利用管网原有压力达到节能目的而对市政给水管网或有压管网不产生负压且能稳定和调节流量的给水设备。由水泵、稳流补偿器、真空抑制器、控制柜、控制仪表、管道、阀门等组成。

- 稳流补偿器

连接在市政给水管网或有压管网与水泵进水口之间，能配合真空抑制器消除水泵产生的负压，实现稳定流量和调节流量的密闭装置。

- 真空抑制器

安装在稳流补偿器上，通过信号检测系统、微机处理系统和数显系统自动完成真空的检测、处理、控制、执行、数显反馈等功能，抑制设备进水口产生负压的装置。

- 市政管网给水量

市政给水管网在用水高峰期的最低给水压力时所通过的自来水流量。

- 压力控制误差

设备在一定工况正常运行时，管网实际压力与设定压力的偏差值。

- 稳流补偿器总容积

根据稳流补偿器的结构尺寸所计算出来的总的容积。

- 稳流补偿器调节容积

稳流补偿器能够将储存水补充到用户中的最大容积，也称稳流补偿器有效容积。

- 恒压给水

设备正常运行过程中，出水口压力不随用水量的变化而改变，始终保持在设定压力允许波动的范围内。

- 变压给水

在设备正常运行过程中，出水口压力随用水量的变化而改变，并始终按管道工作特性曲线来变化。

- 设定压力

为满足给水系统最不利用水点的需要，设备正常运行时设定的恒压值。

- 实际压力

设备运行时由压力传感器实测的管网的压力值。

  - 分类与型号标记

    - 分类

      - 设备按结构型式划分为：

a） 分体式；

b） 整体式。

      - 设备按压力控制方式划分为：

a） 恒压给水；

b） 变压给水。

      - 设备按控制功能划分为：

a） 常规功能型；

b） 带远程监测、监控功能型；

c） 带远程监测、监控、监视功能型。

    - 型号标记

      - 标记

WWG (□) □—□—□

水泵台数（包括备用泵台数）

设备扬程，m

额定供水流量（不包含备用泵流量），m3/h

结构型式代号，分体式无代号，整体式：Ⅱ

无负压管网增压稳流给水设备

      - 型号示例

示例1：无负压管网增压稳流给水设备，额定供水流量为30m3/h，设备扬程为80m，配用2台水泵，整体式结构，其型号表示为：WWG(Ⅱ)30-80-2

示例2：无负压管网增压稳流给水设备，额定供水流量为80m3/h，设备扬程为50m，配用2台水泵，分体式结构，其型号表示为：WWG80-50-2

  - 要求

    - 总体要求

      - 设备制造厂商应具备健全的质量管理体系。设备应有省级及省级以上卫生管理部门颁发的卫生许可批件。

      - 稳流补偿器及真空抑制器应全封闭，内部水不与大气相通，应可靠地实现无负压、流量调节和稳流功能。

      - 设备表面应平整、匀称，外观不应有磕碰、划伤、局部变形等缺陷，喷塑和喷漆部位不应有脱落、剥离、起泡、流痕等缺陷。设备焊接处的焊缝应均匀、牢固，不允许有气孔、夹渣、裂纹或烧穿等缺陷，且焊接应符合GB/T 983、GB/T 985.1、GB 50236、YB/T 5092的规定。

      - 设备及其管道的布置应做到结构合理、检修方便、便于操作和观测，且阻力损失要小。

      - 设备进水口应设有负压表，稳流补偿器及设备出水口应设压力传感器。设备还应设管网超压保护装置。设备配套使用的仪表，其量程、精度选择应合理，且应有产品合格证。

      - 设备选用不锈钢材质的化学成分应不低于奥氏体不锈钢0Cr18Ni9（SUS304）的要求，且应符合GB/T 17219的规定。

      - 设备应保证对水质无二次污染、不改变原水（进入设备之前的水）水质，应符合GB 5749-2006的要求。

      - 设备的组成如图1。

1—稳流补偿器           2—真空抑制器            3—水泵             4—控制柜

5—压力传感器           6—负压表                7—过滤器           8—倒流防止器（可选）

9—清洗排污阀           10—小流量保压管         11—止回阀          12—阀门

13—超压保护装置        14--旁通管               A—设备进水口       B—设备出水口

图1  设备的组成

      - 不锈钢设备表面应做镜面或亚光酸洗钝化处理。

      - 不锈钢设备所用螺栓、垫圈及螺母应与被紧固件材质相同。

    - 环境和工作条件

设备在下列环境条件下应能连续可靠地工作：

a） 环境温度：5℃～40℃；

b） 空气相对湿度：＜90%（20℃），无结露；

c） 振动：最大振动加速度不应超过5m/s2，振动频率10Hz～150Hz；

d） 倾斜角度：＜5°；

e） 电源：三相五线制，电压：380V×（1±10%）；频率：50Hz±2Hz；

f） 设备周围应无导电或爆炸性尘埃、无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽；

g） 有特殊环境和工作条件的可与设备制造厂商协调提出。

    - 性能要求

      - 无负压功能

设备应具备无负压功能，即设备正常运行时应对市政给水管网或有压管网不产生负压影响。

      - 全封闭、稳流补偿功能

设备为全封闭结构，并且在全封闭的基础上，能保证瞬间用水量大于市政管网给水量时，稳流补偿器中的储备水能及时补充供到用户，起到稳定和调节流量的功能。

      - 设备供水能力

额定状态下，所有工作泵投入正常运行后，实测的设备流量和扬程不应小于设计值的95%。

      - 无水自动停机、有水自动开机功能

设备在水源无水时应能自动停机保护，同时语音报警；水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。

      - 小流量停泵保压功能

设备在用水低峰或夜间，当用水量低于1%的设备额定供水流量时应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态，即设备应具有小流量停泵保压功能。

注：设备额定供水流量在200m3/h以上时，可不受此条款限制。

      - 压力控制误差

自动恒压供水的设备应具有恒压功能，恒压供水时，压力控制误差不应超过±0.01MPa。

      - 水泵自动切换功能

设备配置两台及两台以上的水泵时，为使水泵运行时间均衡，水泵应能在微机的控制下自动切换运行，且切换设定的时间误差不应超过±30s。

      - 连续运行功能

设备在额定供水流量及扬程的条件下，连续运转不少于12h后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其它异常现象。

      - 设备启、停控制功能

设备应具备手动、自动和远程操作的启动、停止功能。

      - 备用泵自动投入运行功能

设置备用泵的设备，工作泵出现故障时，备用泵应能自动投入运行。

      - 远程监测、监控、监视功能

设备应能实现远程监测、监控功能，设有远程监视功能的设备应能在监控中心实现监视功能。

      - 超压保护功能

设备应具有超压保护功能，应能保证设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行。

      - 设备的耐压强度

设备在承受设计压力的1.5倍且不低于0.6MPa的压力下，保压30min，无渗漏、无宏观变形或损坏。

      - 噪声

设备正常运行时的噪声：单机功率小于等于15kW时不应大于75dB（A）。当有安装环境要求时，应采取降噪措施。

      - 设备的抗干扰能力

设备应具有较强的抗干扰能力，在一定负荷的用电设备干扰下应能稳定正常工作，不应出现压力震荡或停机保护现象。

    - 稳流补偿器

      - 稳流补偿器公称直径DN和有效长度L应符合表1的规定。

表1  稳流补偿器常用规格尺寸

| DN/mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/mm | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | 5600 | 6000 |

      - 稳流补偿器的设计压力不应低于直接串接的市政给水管网或有压管网的最大给水压力，其压力等级可分为下列三级：

a） 0.60 MPa；

b） 1.00 MPa；

c） 1.60 MPa。

      - 稳流补偿器设计时应对市政管网给水量、设备额定供水流量和稳流补偿器容积进行计算和校核。

a） 市政管网给水量大于设计流量时，稳流补偿器大小可按30s～300s的设计流量确定，其规格可参照表2选用。

表2  稳流补偿器常用规格的主要性能参数

| 序号 | 稳流补偿器规格型号 mm | 主要结构尺寸（mm） |  | 总容积 m3 | 调节容积 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称直径 | 有效长度 |  |  |
| 1 | DN600×1300 | 600 | 1300 | 0.339 | 0.254～0.288 |
| 2 | DN800×1500 | 800 | 1500 | 0.687 | 0.515～0.584 |
| 3 | DN1000×2000 | 1000 | 2000 | 1.439 | 1.079～1.223 |
| 4 | DN1200×2400 | 1200 | 2400 | 2.487 | 1.865～2.114 |
| 5 | DN1500×3000 | 1500 | 3000 | 4.858 | 3.643～4.129 |
| 6 | DN1800×3600 | 1800 | 3600 | 8.394 | 6.296～7.135 |
| 7 | DN2000×4000 | 2000 | 4000 | 11.514 | 8.636～9.787 |
| 8 | DN2200×4400 | 2200 | 4400 | 15.326 | 11.494～13.027 |
| 9 | DN2500×5000 | 2500 | 5000 | 22.489 | 16.867～19.116 |
| 10 | DN2800×5600 | 2800 | 5600 | 31.596 | 23.697～26.856 |
| 11 | DN3000×6000 | 3000 | 6000 | 38.861 | 29.146～33.032 |

b） 市政管网给水量小于设计流量时，稳流补偿器应能起到调节流量差额的作用，稳流补偿器调节容积应按5.4.4条和5.4.5条进行计算。

      - Vt=(Qq−Q0)×ΔT                                               稳流补偿器调节容积（Vt）应按其进水量和出水量的变化曲线经计算确定，资料不足时，应按(1)式计算：

…………………………（1）

式中：

Vt —— 稳流补偿器调节容积（m3）；

Qq—— 设计流量（m3/h）；

Q0—— 市政管网给水量（m3/h）；

△T —— 用水高峰时持续时间（h），其大小与用水设计规模、当地用水习惯、用户性质和季节等因素有关，一般取△T =3min～30min，特殊情况不大于45min。

      - 稳流补偿器总容积（V0）按(2)式计算：

V0=Vtβ

…………………………（2）

式中：

V0 —— 稳流补偿器总容积（m3）；

β—— 稳流补偿器可利用容积系数，一般应取0.75～0.85。

      - 稳流补偿器底部应设泄水装置，顶部应设置吊耳。

      - 稳流补偿器应采用不锈钢材质，其化学成分不应低于奥氏体不锈钢0Cr18Ni9（SUS304）的要求。

      - 稳流补偿器封头应选用标准椭圆形封头或球冠形封头，其尺寸应符合JB/T 4746的规定。

      - 稳流补偿器应严格按照GB 150进行设计和制造，筒体及封头厚度应按GB150进行计算，但公称厚度不得小于4mm。应避免筒体和封头表面的机械损伤，对于尖锐伤痕以及不锈钢防腐蚀表面的局部伤痕、刻槽等缺陷应予以修磨，修磨范围的斜度至少为1:3，修磨的深度不应大于该部位钢材厚度的5%，且不大于0.5mm，否则应予焊补。

5.4.10  稳流补偿器的承压焊缝，应采用氩弧焊和自动电弧焊，焊丝应符合YB/T 5092的规定，焊接时采用惰性气体保护，焊缝熔深不低于母材厚度，焊缝与母材应当圆滑过渡，表面不得有裂纹，未焊透、

- 未熔合、咬边、表面气孔、弧坑、未填满和肉眼可见的夹渣等缺陷，承压对接焊缝应进行无损检测。

    - 稳流补偿器支座应符合JB/T 4712.1的规定。

    - 真空抑制器

      - 真空抑制器应与稳流补偿器配套选用，且应符合本标准的规定要求。

      - 真空抑制器按接口法兰尺寸分为DN150、DN200和DN300三种规格，选用时应符合表3的规定。

表3  真空抑制器规格选用

| 稳流补偿器公称直径（mm） | DN≤600 | 800≤DN≤2000 | DN≥2200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空抑制器规格（mm） | DN150 | DN200 | DN300 |

      - 真空抑制器应具有数显及预警功能，以及与控制柜间的信号传输功能。

      - 真空抑制器应采用不锈钢材质，其化学成分不应低于0Cr18Ni9（SUS304）的要求。

      - 真空抑制器应按照设计图样及工艺标准进行制造、安装。

    - 控制柜

      - 一般要求

5.6.1.1  控制柜的尺寸应符合GB/T 3047.1的规定。

5.6.1.2  控制柜表面应平整、匀称，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷，其外观应符合JG/T 3009-1993中的规定。

5.6.1.3  控制柜的表面涂层不应眩目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。

5.6.1.4  控制柜的柜体底部应具有与基础固定的安装孔。

5.6.1.5  控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。

5.6.1.6  电气、电子元件应符合各自相应标准的规定，应有产品质量合格证。

5.6.1.7  控制柜内各接线点应牢固，布线应符合设计图样及相应标准的要求。

5.6.1.8  设备主电路母线与绝缘导线应用颜色作为标记，颜色按表4执行：

表4  导线颜色的选用

| 电路类型 | 相序 | 颜色标记 |
| --- | --- | --- |
| 交流 | A相 | 黄色 |
|  | B相 | 绿色 |
|  | C相 | 红色 |
|  | 零线或中性线 | 淡蓝色 |
|  | 安全用接地线 | 黄绿双色 |
| 直流 | 正极 | 棕色 |
|  | 负极 | 蓝色 |
|  | 接地中线 | 淡蓝色 |

5.6.1.9  控制柜的防护等级应符合GB 4208的规定，且不应低于IP30。

      - 显示及功能

5.6.2.1  面板显示

a） 控制柜面板应有电源、电流、电压显示, 水泵启、停状况显示；

b） 控制柜应有设定压力、实际压力、水泵频率显示；

c） 控制柜面板应有故障声、光报警显示；

d） 控制柜面板的按钮、开关及仪表等应易于操作且功能标志齐全。

5.6.2.2  功能

a） 全自动运行功能

控制柜应能全自动运行，在微机控制器的控制下，既可以实现恒压供水或变量变压供水，又可以控制真空抑制器、稳流补偿器来抑制设备进水口负压的形成，实现无负压供水。

b） 相序保护功能：

当电源出现缺相或者相序错误时相序保护器动作，控制柜发出声光报警，同时切断控制回路电源。

c） 自动保护功能

控制柜应具有电源过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。

d） 远程报警功能

控制柜具有远程报警功能，即当出现故障时，控制柜应能自动向监控中心报警。

      - 设备电气性能

5.6.3.1  电气间隙与爬电距离

控制柜带电电路之间以及带电零部件或接地零部件之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3797-2005中4.7的规定。

5.6.3.2  绝缘电阻与介电强度

a） 设备中带电回路之间以及带电回路与大地之间（在该回路不直接接地时）的绝缘电阻应符合GB/T 3797-2005中4.8.1的规定，绝缘电阻按标称电压至少为1000Ω/V。

b） 设备的介电性能应符合GB/T 3797-2005中4.8.2和4.8.3的规定。

5.6.3.3  安全接地

控制柜的金属构件应有可靠的接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T 3797-2005中4.10.6中表5的规定。与接地点连接的导线应是黄、绿双色线。未使用黄绿双色线的接地点，不能明显表明的接地点，应在其附近标注明显的接地符号。

主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻不应超过0.1Ω。连接接地线的螺钉和接地点不能作其它用途。

5.6.3.4  防雷

控制柜应有可靠的防雷击措施，并应符合GB/T 3482的规定。

5.6.3.5  低温试验

控制柜应能承受温度5℃±3℃，持续2h的低温试验，设备应能正常工作。

5.6.3.6  高温试验

控制柜应能承受温度40℃±2℃，持续2h的高温试验，设备应能正常工作。

5.6.3.7  恒定湿热试验

控制柜应能承受温度40℃±2℃，相对湿度90%～95%，持续48h的恒定湿热试验，试验后设备应能正常工作。

5.6.3.8  振动试验

设备进行振动试验后，结构和零部件均应完好无损，设备性能正常。

    - 水泵机组

      - 设备配置的水泵应为符合国家标准或专业标准的产品，且有产品合格证。

      - 设备配置的水泵应优先选用低噪声、高效率的不锈钢离心泵。

      - 设备配置的水泵应根据设计秒流量来选配，可不设置备用泵；若根据最大小时用水量来选配水泵，宜设置备用水泵，而且各台水泵应能自动交替切换。

      - 选择水泵扬程时，应充分考虑利用管网原有的压力，但也应了解管网的压力波动情况，以最低压力来校核设备的供水扬程是否满足需要，同时以最高压力来校核系统的承压情况。

      - 水泵的其它性能应符合GB/T 5657的规定，与水泵配套的电机性能应符合GB/T 7060的规定。

    - 管路及阀门

      - 设备的管道系统（以下称为管道系统）除应按制造厂商的技术文件执行外，还应符合本标准和GB 50236及GB 50242的规定。

      - 管道、管件和法兰应采用不锈钢材质，其化学成分不应低于0Cr18Ni9（SUS304）的要求。对于大于等于DN50的管道壁厚不应小于3mm，且应符合GB/T 8163的要求；管道、管件和法兰应采用氩弧焊或自动焊，熔深不小于管道或管件的壁厚。组焊完毕后，表面应做镜面或亚光酸洗钝化处理。

      - 管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接。各连接法兰及法兰盖不应低于管道的设计压力，且应符合GB/T 9119 和GB/T 9123.1的规定。

      - 每台水泵配置的进水管和出水管的管径应分别比水泵进水口和出水口至少大一级，且水泵的进水管与水泵进水口之间应采用偏心变径连接，水泵的出水管与水泵出水口之间应采用同心变径连接。

      - 设备选配的各类阀门应符合有关标准，阀门公称压力不应低于管道的设计压力，且各阀门动作应灵活可靠。阀门的阀芯应采用不锈钢材质，且化学成分不应低于0Cr18Ni9（SUS304）的要求。蝶阀应符合GB/T 12238的规定，对夹式止回阀应符合JB/T 8937的规定，其它类型的阀门应符合相应标准的规定。

      - 设备进水口前应设置过滤器，其过滤网、阀体及所有过流零件均应使用奥氏体不锈钢材质，且化学成分不应低于0Cr18Ni9（SUS304）的要求。过滤网的网孔尺寸应按使用要求确定，一般为10目～30目，且过滤网的过滤总面积不应小于进水口截面积的1.5倍。

      - 对要求设置倒流防止器的场合，应在设备进水口前设置倒流防止器，倒流防止器应安装在稳流补偿器进水口前的过滤器后，倒流防止器应选用不锈钢低阻力倒流防止器，且不锈钢材质的化学成分不应低于0Cr18Ni9（SUS304）的要求，倒流防止器的配置、安装应符合CJ/T 160的规定。

  - 试验方法

    - 试验环境和工作条件

应符合5.2条的要求。

    - 试验仪表、试验装置

      - 设备试验所用仪表，见表5。

表5  设备试验所用仪表

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 精度 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压表 | -0.09MPa～1.0MPa | 1.5级 | 只 | 1 |  |
| 2 | 远传压力表 | YTZ-150 | 1.5级 | 只 | 3 | 或压力传感器 |
| 3 | 流量计 |  | 2.5级 | 只 | 2 | 量程合适 |
| 4 | 电压表 |  | 2.5级 | 只 | 1 |  |
| 5 | 电流表 |  | 2.5级 | 只 | 1 |  |
| 6 | 兆欧表 |  |  | 只 | 1 | 500V |
| 7 | 数字式噪声计 | TES-1350 | 0.1dB(A) | 只 | 1 | 量程35dB(A)至130dB(A) |
| 8 | 余氯比色色列 |  |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 比色管 |  |  | 只 | 10 |  |
| 10 | 离子测定仪 |  |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 接地压力计 | YX-100 | 1.5级 | 只 | 1 |  |
| 12 | 耐压测试仪 |  |  | 台 | 1 |  |

      - 设备试验装置如图2所示。

1—稳流补偿器         2—真空抑制器        3—水泵               4—控制柜

5—压力传感器         6—负压表            7--过滤器             8—倒流防止器（可选）

9—清洗排污阀         10—小流量保压管     11—止回阀            12—阀门

13—超压保护装置      14—旁通管           15—出水口流量计      16—循环试验水箱

17—模拟用户水龙头    18—自来水模拟泵     19—自来水模拟电控柜  20—进水口流量计

图2  设备试验装置

    - 设备外观、配置检验

      - 外观检验

在正常自然光线下，用肉眼结合手感检查设备外观，应符合5.1.3和5.1.9的规定。

      - 配置检验

用肉眼检查设备的配置、结构，结果应符合5.1.4、5.1.5、5.1.8、5.8.4的规定。

    - 水质检验

在设备的进水口和出水口分别取水样，按GB/T 17219的要求进行水质检验，应符合5.1.7的规定。

    - 材料检验

对各种不锈钢材料取样进行化学成分分析并测量其壁厚，结果应符合5.1.6、5.1.10、5.4.7、5.4.9、5.5.4、5.8.2、5.8.5、5.8.6、5.8.7的规定。

    - 性能要求试验

      - 无负压、稳流补偿器及真空抑制器全封闭、稳流补偿功能试验

按图2试验装置进行试验。

a） 无负压功能试验

设备运行正常后，逐渐关小进水口阀门，在进水量小于用水量时，观察设备进水口处负压表的指示情况，其结果应符合5.3.1的规定。

b） 稳流补偿器及真空抑制器全封闭试验

用肉眼查看、手试等方法，在设备储水和向用户补水的不同运行状态下，检查设备各部件及连接处的密封情况，其结果应符合5.3.2的全封闭稳流的规定。

c） 稳流补偿功能试验

在以上无负压、稳流补偿器及真空抑制器全封闭试验的基础上，继续进行稳流补偿功能试验。

设备运行正常后，同时记录进水口流量计和出水口流量计的累积流量的起始数据，逐渐关小进水口阀门，用进水口流量计和出水口流量计在线测量设备进水口和出水口的瞬时流量值，使进水口流量小于出水口流量，此时设备应能正常工作，设备运行一段时间，直至稳流补偿器中无水停机后，记录进水口

流量计及出水口流量计的累积读数，计算出设备的进水量和出水量，将出水量减去进水量，此差为正数，即符合5.3.2的规定。

以上试验，应同时符合5.1.2的规定。

      - 设备供水能力试验

按图2试验装置进行试验，同时启动所有工作泵，使水泵处于额定转速运行，通过改变出水口阀门的开度来调节水泵工作在额定工况点，记录压力传感器读数和出水口流量计瞬时流量读数，并分析其结果应符合5.3.3条的规定。

      - 无水自动停机、有水自动开机功能试验

按图2试验装置进行试验，设备在正常运行的工况下，关闭设备进水口阀门，观察设备的运行情况，其结果应符合5.3.4的无水自动停机的规定；设备停止运行后，再打开设备进水口阀门，观察设备的运行情况，其结果应符合5.3.4的有水自动开机的规定。

      - 小流量保压功能试验

按图2试验装置进行试验，在设备正常运行状态下，逐渐关闭设备出水口阀门，减小设备出水流量至设备额定供水流量的1%的状态，观察设备的停泵保压情况，其结果应符合5.3.5的规定。

      - 压力控制误差试验

按图2试验装置进行试验，分别调整三次设备出水口阀门的开启度，每次调整后使设备处于稳定的运行状态，记录设备出口处的压力传感器的实测压力, 取三次实际测量压力的平均值，计算此平均值与设定压力的差值，其结果应符合5.3.6的规定。

      - 水泵自动切换功能试验

按图2试验装置进行试验，使设备处于自动工作状态，手工修改定时单元，试验时间可在2min到8h之间任意设定，然后观察并记录设备运行的切换情况，其结果应符合5.3.7的规定。

      - 连续运行试验

使设备处于正常运行状态，调节设备出水口阀门，使设备出水口流量为额定供水流量，连续运行不少于12h后，检查设备各部件情况，其结果应符合5.3.8的规定。

      - 设备启、停控制功能试验

使设备分别处于手动、自动、远程状态，启动和停止任何一台水泵，检查水泵的启动、停止情况，其结果应符合5.3.9的规定。

      - 备用泵自动投入运行试验

使设备处于自动运行状态，人为制造一台水泵故障，检查备用水泵的投入运行情况，其结果应符合5.3.10的规定。

      - 远程监测、监控、监视功能试验

在异地监控室接通设备，分别检测设备的监测、监控的通讯情况，对具有监视功能的设备检测其监视功能的通讯情况，其结果应符合5.3.11的规定。

      - 超压保护功能试验

设备自动运行时，人为调整设备出水口压力使其超过设定压力的1.2倍以上，观察设备的运行、停机保护及报警情况，其结果应符合5.3.12的规定。

      - 耐压强度试验

a） 设备进水侧承受自来水压力的耐压强度试验：将设备的出水口阀门关闭，提高自来水模拟水泵的压力或外接试压机使之达到设计压力的1.5倍且不低于0.6MPa的压力下，保持30min，检查设备进水口至水泵进水口之间的承压能力，其结果应符合5.3.13a)的规定。

b） 设备承受出水口压力的耐压强度试验：启动设备配套水泵或外接试压机，使设备出水口压力达到设计压力的1.5倍且不低于0.6MPa的压力下，保持30min，检查水泵出水口至设备出水口之间的承压能力，其结果应符合5.3.13b)的规定。

      - 噪声测量试验

设备噪声测试方法应按照JB/T 8098-1999的有关规定进行，其测试结果应符合5.3.14的规定。

      - 设备抗干扰能力试验

使设备处于正常运行状态，在距离控制柜1m处，启动容量大于150A的电焊机工作，检查设备的运行情况，其结果应符合5.3.15的规定。

    - 稳流补偿器检验

用目测及量具测量等方法，检查稳流补偿器的外观及尺寸应符合5.4.1、5.4.6、5.4.10、5.4.11的规定。

对照设计图样，检查稳流补偿器的设计压力及结构尺寸等应符合5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.8、5.4.9的规定。

    - 真空抑制器检验

对照设计图样，用目测及量具测量等方法，检查真空抑制器外观及规格应符合5.5.1、5.5.2和5.5.5的规定。

连接真空抑制器与控制柜线路，试验真空抑制器与控制柜的信号传输情况，其结果应符合5.5.3的规定。

    - 控制柜试验

      - 外观、布线、防护等级检查

6.9.1.1  对照标准和元器件的技术文件进行目测和量具测量，检查控制柜尺寸、所选用元器件、导线颜色、控制柜的表面质量、结构等，应符合5.6.1.1～5.6.1.8的规定。

6.9.1.2  按照GB4208 的规定方法进行防护等级检验，其结果应符合5.6.1.9的规定。

      - 显示及功能检验

6.9.2.1  面板显示检验

对照设计文件检查控制柜面板的各种功能显示，其结果应符合5.6.2.1的规定。

6.9.2.2  控制柜功能检验

a） 全自动运行功能检验

使设备处于自动运行状态，人为改变用水情况，观察设备的工作情况，其结果应符合第5.6.2.2 a）的规定。

b） 相序保护功能检验

使设备处于自动运行状态，人为制造电源缺相和改变电源相序，观察设备的工作情况，其结果应符合第5.6.2.2 b）的规定。

c） 自动保护功能试验

电源过压、欠压保护检验：设备正常运行时，用调压器调整设备的输入电压，使输入电压超过或低于额定电压的10%时，观察设备停机保护及报警情况，其结果应符合第5.6.2.2 c）的规定。

缺相保护检验：设备正常运行时，将控制柜的三相电源中任选一相切断，观察设备的停机保护及报警情况，其结果应符合第5.6.2.2 c）的规定。

过流保护检验：设备正常运行时，将出水口阀门完全打开，人为造成水泵过载，当电机电流超过电机额定电流的1.1倍时，观察设备的运行情况及停机保护情况，其结果应符合第5.6.2.2 c）的规定。

ｄ） 远程报警功能检验

人为制造控制柜故障报警，观察监控中心的报警情况，其结果应符合第5.6.2.2 d）的规定。

      - 设备电气性能试验

6.9.3.1  电气间隙与爬电距离检验

使用通用量具测量电气间隙与爬电距离，其结果应符合5.6.3.1的规定。

6.9.3.2  绝缘电阻与介电强度试验

a） 绝缘电阻按GB/T 3797-2005中5.2.4的规定进行检验，其结果应符合5.6.3.2 a）的规定。

b） 介电强度按GB/T 3797-2005中5.2.5的规定进行检验，其结果应符合5.6.3.2 b）的规定。

6.9.3.3  安全接地检验

检查金属构件上有否接地点，检查接地点的连接导线颜色及是否有接地标记，并用通用量具测量接地导线的截面积及主接地点与相关金属部件之间的电阻值，其结果应符合5.6.3.3的规定。

6.9.3.4  防雷检验

对照设计文件检验是否设有可靠的防雷措施，其结果应符合5.6.3.4的规定。

      - 环境试验

6.9.4.1  低温试验

按照GB/T 2423.1规定的方法进行，其结果应符合5.6.3.5的规定。

6.9.4.2  高温试验

按照GB/T 2423.2规定的方法进行，其结果应符合5.6.3.6的规定。

6.9.4.3  恒定湿热试验

按照GB/T 2423.3规定的方法进行，其结果应符合5.6.3.7的规定。

6.9.4.4  振动试验

按GB/T 3797-2005中5.2.13进行试验，其结果应符合5.6.3.8的规定。

    - 水泵机组试验

      - 检查水泵合格证、相关质量文件或检验报告，应符合5.7.1的规定。

      - 检查水泵机组的选用、设置及性能等应符合5.7.2～5.7.5的规定。

    - 管路及阀门检验

      - 用通用量具测量法兰和法兰盖的厚度等各尺寸，其结果应符合5.8.3的规定。

      - 对照设计文件，检查管道、管件、阀门及其它配件的公称压力，用量具测量阀门的尺寸，其结果应符合5.8.1和5.8.5的规定。

      - 测量管道的厚度，并检查管件的焊缝及表面处理应符合5.8.2的要求。

      - 对照设计文件，检查倒流防止器规格、设计压力、配置及安装方式等，其结果应符合5.8.7条的规定。

  - 检验规则

    - 检验分类

设备检验分型式检验和出厂检验两种。

    - 型式检验

      - 设备具有下列情况之一者，应进行型式检验：

a） 新产品或老产品转厂生产的试制、定型鉴定时；

b） 正常生产的产品，在设计、工艺、材料、部件等有较大改变影响到产品性能时；

c） 停产一年以上的产品，恢复生产时；

d） 正常生产时，每一年应进行一次型式检验；

e） 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

f） 国家质量监督机构提出型式检验的要求时。

      - 型式检验为设备全项目检验，应符合表6的规定。

      - 型式检验应从出厂检验合格的产品中任选一台按规定逐项检验。产品在型式检验中，当有一项不合格或出现偶发性故障，应加倍抽样试验不合格项目；当加倍抽样试验全部合格，则判定型式检验合格。当两台样机经检验仍出现不合格项目或偶发性故障，则判定该批产品不合格。

      - 产品在型式检验时应有记录，记录表格应有检验人员、负责人签字，并加盖公章。

    - 出厂检验

      - 设备出厂前，应经质量检验部门检验合格，填写产品合格证后，方可出厂。

      - 出厂检验的项目应符合表6的规定。

表6  型式检验、出厂检验项目

| 检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 应符合本标准章、条的规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检验 | √ | √ | 5.1.3，5.1.9 |
| 配置检验 | √ | √ | 5.1.4，5.1.5，5.1.8，5.8.4 |
| 水质检验 | √ | — | 5.1.7 |
| 材料检验 | √ | √ | 5.1.6，5.1.10，5.4.7，5.4.9， 5.5.4，5.8.2，5.8.5，5.8.6，5.8.7 |
| 无负压、稳流补偿器及真空抑制器全封闭、稳流补偿功能试验 | √ | — | 5.1.2 |
| 无负压功能试验 | √ | √ | 5.3.1 |
| 稳流补偿器及真空抑制器全封闭试验 | √ | √ | 5.3.2 |
| 稳流补偿功能试验 | √ | — | 5.3.2 |
| 设备供水能力试验 | √ | — | 5.3.3 |
| 无水自动停机、有水自动开机功能试验 | √ | √ | 5.3.4 |
| 小流量停泵保压功能试验 | √ | √ | 5.3.5 |
| 压力控制误差试验 | √ | √ | 5.3.6 |
| 水泵自动切换功能试验 | √ | √ | 5.3.7 |
| 连续运行试验 | √ | — | 5.3.8 |
| 设备启、停控制功能试验 | √ | √ | 5.3.9 |
| 备用泵自动投入运行试验 | √ | √ | 5.3.10 |
| 远程监测、监控、监视功能检验 | √ | — | 5.3.11 |
| 超压保护功能试验 | √ | — | 5.3.12 |
| 耐压强度试验 | √ | √ | 5.3.13 |
| 噪声测量试验 | √ | √ | 5.3.14 |
| 设备抗干扰能力试验 | √ | √ | 5.3.15 |
| 稳流补偿器检验 | √ | √ | 5.4.1，5.4.2，5.4.3，5.4.4，5.4.5，5.4.6，5.4.8，5.4.9，5.4.10，5.4.11 |
| 真空抑制器检验 | √ | √ | 5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.5.5 |
| 控制柜外观、布件、防护等级检查 | √ | √ | 5.6.1 |
| 显示及功能检验 | √ | √ | 5.6.2 |
| 电气间隙与爬电距离检验 | √ | √ | 5.6.3.1 |
| 绝缘电阻与介电强度试验 | √ | — | 5.6.3.2 |
| 安全接地检验 | √ | √ | 5.6.3.3 |
| 防雷检验 | √ | — | 5.6.3.4 |
| 低温试验 | √ | — | 5.6.3.5 |
| 高温试验 | √ | — | 5.6.3.6 |
| 恒定湿热试验 | √ | — | 5.6.3.7 |
| 振动试验 | √ | — | 5.6.3.8 |
| 水泵机组检验 | √ | √ | 5.7.1，5.7.2，5.7.3，5.7.4，5.7.5 |
| 管路及阀门检验 | √ | √ | 5.8.1，5.8.2，5.8.3，5.8.5，5.8.6，5.8.7 |
| 注：表中“√”号是型式检验及出厂检验应进行的检验项目。 |  |  |  |

      - 设备应逐台按表6规定项目进行出厂检验。在出厂检验中若出现不合格项目，允许返修复检，复检仍不合格，则判定不合格。若无法修复，则判定为报废。

  - 标志、包装、运输及贮存

    - 标志

      - 设备的明显部位应有牢固的标牌，标牌尺寸及技术要求应符合GB/T 13306的要求，且应有下列内容：

a） 设备名称、型号；

b） 额定供水流量、设备扬程、设备功率；

c） 设备电源电压、额定频率、额定电流；

d） 设备编号、出厂日期；

e） 制造厂商名称、商标；

f） 产品标准号。

      - 设备的包装箱应有下列标志：

a） 设备名称、型号；

b） 用户名称；

c） 制造厂商名称、地址；

d） 生产日期；

e） 收发货地址；

f） 防雨、防振、向上等标志。

    - 包装

      - 水泵、控制柜、真空抑制器采用的包装箱，应具有防雨、防振等措施；管件、阀门等应防护、捆绑后放入木箱包装，并应有防止杂质进入的措施。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

      - 设备包装箱内应附带下列随机文件，并应封存在防水的文件袋内。

a） 产品合格证；

b） 产品使用说明书，使用说明书应符合GB 9969.1的规定；

c） 产品验收单、保修卡；

d） 装箱清单；

e） 产品设计图样（泵房平面布置图、泵房基础及穿线图）。

    - 运输

产品在运输过程中，不应有剧烈振动、撞击和倒放。产品在装卸车及运输过程中不应倒置或横放，并注意轻装轻卸。

    - 贮存

产品应存放在干燥、通风良好且无腐蚀性介质和远离磁场的场合，如露天存放时，应有防雨、防晒、防潮等措施。