UDC

- 中华人民共和国行业标准          JGJ

- P

公共建筑节能检验标准

- Energy Efficiency Test Standard for Public Buildings

- （征求意见稿）

中华人民共和国住房和城乡建设部    发布

目次

1	总则	3

2	术语	4

3	基本规定	4

4	建筑物室内平均温、湿度检验	5

4.1	合格指标	5

4.2	检测数量	5

4.3	检测方法	5

4.4	判定方法	6

5	围护结构热工性能检验	7

5.1	一般规定	7

5.2	非透光围护结构保温隔热性能检验	7

5.3	透光围护结构保温隔热性能检验	10

5.4	建筑围护结构气密性能检验	13

6 采暖通风空调及生活热水系统	15

6.1一般规定	15

6.2冷源及水系统性能检验	15

6.3 风系统性能检验	21

6.4 建筑物年采暖空调能耗检验	23

7	配电及照明系统	23

7.1	低压配电系统电能质量检验	23

7.2	照明系统性能检验	25

8	监测与控制系统性能检验	26

8.1	一般规定	26

8.2	采暖通风空调监测与控制系统性能检验	27

8.3	低压配电的监测与控制系统性能检验	27

9	用电分项计量系统性能检验	28

附录A 仪器仪表的性能要求	29

附录 B 建筑幕墙气密性能现场检测方法	30

附录 C 冷热源系统冷热量测量方法	32

附录 D 风量测定方法	33

# 总则

1.0.1为了加强对公共建筑的节能监督与管理，配合公共建筑的节能验收，提高大众的节能意识、维护各方的合法权益，促进我国建筑节能事业健康有序的发展，制定本标准。

1.0.2本标准适用于我国新建、扩建、既有公共建筑节能性能与能耗的检验，不适用于地下和临时性公共建筑。

1.0.3 从事节能检验的机构应具有相应检测资质，从事节能检验的人员应经过专门培训。

1.0.4 在进行公共建筑节能检验时，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语

2.0.1 透光围护结构  Transparent Envelope

可透光的建筑物围护构造。包括建筑采光顶、玻璃幕墙等可采光外墙及外门窗。

2.0.2 非透光围护结构  Opaque Envelope

建筑物的外围护实体墙及屋面围护构造。

2.0.3 建筑采光顶　building sloped roof

封闭的、可透光的屋盖。

2.0.4 遮阳设施 Adumbral establishment

安装在建筑物开口部位的内侧或外侧，具有保温隔热、隔声、遮挡太阳辐射和视线、采光、抗冲击等性能的产品，包括百叶窗、外遮阳和内遮阳。其活动方式分为可调节的或固定的、可拉伸的或可收起的类型。

2.0.5 透光幕墙  Transparent curtain wall

面板材料是玻璃（或其它透明材料）的建筑幕墙。

# 基本规定

3.0.1 当公共建筑进行节能检验时，检验项目、合格指标、检测数量、检测方法和判定方法，应符合本标准的有关规定。

3.0.2 节能检验应在具备下列有关技术文件的基础上进行：

1 审图机构对工程施工图节能设计提出的审查文件；

2 工程竣工设计图纸和相关技术文件；

3 由具有相关资质的检测机构出具的对从施工现场随机抽取的外门（含阳台门）、户门、外窗、透光幕墙、建筑采光顶及遮阳设施和保温材料所作的相关性能（即外围护结构传热系数、抗结露系数、太阳得热系数、外窗的气密性能、幕墙与外窗玻璃的遮阳系数、遮阳设施的遮阳性能和保温材料的导热系数、密度、比热容、强度等）复验报告；

4 玻璃（或其它透明材料）、外门窗、建筑幕墙、遮阳设施、空调采暖、生活热水、配电照明及监控系统设备以及保温材料的产品合格证、性能检测报告及生产厂商的质量管理体系认证书；

5 外墙、屋面（含建筑采光顶）、外门窗（含天窗）、建筑幕墙、热桥部位、空调采暖及生活热水系统管道的保温施工做法或施工方案；

6  与本条第5款有关的隐蔽工程施工质量的中间验收报告。

[条文说明] 太阳辐射通过外门窗、玻璃幕墙等建筑构件进入室内的热量是造成夏季室内过热的主要原因，日本、美国、欧洲以及香港等国家和地区都把提高透光围护结构的阳光控制,作为夏季防热以及建筑节能的重点。因此，采取在建筑物透光围护结构外安装遮阳设施来解决这一问题。国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）中第4.2.4条规定，在夏热冬暖地区、夏热冬冷地区以及寒冷地区空调负荷大的地区，建筑外窗和透明幕墙宜设置外部遮阳。因此，本条规定遮阳设施的遮阳性能作为一项重要的复验性能指标提出。

3.0.3 检测中使用的仪器仪表应具有法定计量部门出具的有效期内的检定合格证或校准证书。除另有规定外，仪器仪表的性能指标应符合本标准附录A的有关规定。

3.0.4 检测中使用的仪器仪表应具有法定计量部门出具的有效期内的检定合格证或测试证书。除另有规定外，仪器仪表的性能指标应符合本标准附录A的有关规定。

# 建筑物室内平均温、湿度检验

## 合格指标

4.1.1 建筑物室内平均温、湿度应满足设计要求及《公共建筑节能设计标准》GB50189相关规定。

[条文说明] 室内平均温、湿度是指同一区域所有测点的平均温、湿度。

## 检测数量

4.2.1温、湿度检测面积应按照空调、采暖系统分区进行选取，检测面积不应小于总建筑面0.5%。

## 检测方法

4.3.1 温、湿度测点布置应符合以下规定：

1  三层及以下的建筑应逐层选取空调区域布置温、湿度测点。

2 三层以上的建筑应在首层、中间层和顶层分别选取空调区域布置温、湿度测点。

4.3.2 温、湿度测点应设于室内活动区域，且距楼面700～1800mm范围内有代表性的位置，温、湿度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。温、湿度测点位置及数量还应符合以下规定：

1室内面积不足16m2，设测点1个；

2室内面积16m2及以上不足30 m2，设测点2个；

3 室内面积30 m2及以上不足60 m2，设测点3个；

4室内面积60 m2及以上不足100m2，设测点5个；

5 室内面积100m2及以上每增加20～50m2酌情增加1～2个测点。

[条文说明] 室内面积不足16m2，在室内活动区域中央布测点1个；16m2及以上不足30 m2测2点（检测区域对角线三等分，其二个等分点作为测点）；30 m2及以上不足60 m2测3点（居室对角线四等分，其三个等分点作为测点）；60 m2及以上不足100m2测5点（二对角线上梅花设点）； 100m2及以上每增加20～50m2酌情增加1～2个测点(均匀布置)。

4.3.3 室内平均温、湿度应进行连续监测，监测时间不少于6h，数据记录时间间隔最长不得超过5min。

4.3.4 室内平均温度应按下列公式计算：

trm=i=1ntrm,in                          （4.3.4-1）

trm,i=j=1pti,jp                           （4.3.4-2）

式中 trm ----检测持续时间内受检房间的室内平均温度（℃）；

trm,i ----检测持续时间内受检房间第i个室内逐时温度（℃）；

n  ---- 检测持续时间内受检房间的室内逐时温度的个数（℃）；

ti,j ---- 检测持续时间内受检房间第j个测点的第i个温度逐时值（℃）；

p ----  检测持续时间内受检房间布置的温度测点的点数。

4.3.5 室内平均相对湿度应按下列公式计算：

ϕrm=i=1nϕrm,in                          （4.3.5-1）

ϕrm,i=j=1pϕi,jp                           （4.3.5-2）

式中 ϕrm ----检测持续时间内受检房间的室内平均相对湿度（％RH）；

ϕrm,i ----检测持续时间内受检房间第i个室内逐时相对湿度（％RH）；

n  ---- 检测持续时间内受检房间的室内逐时相对湿度的个数；

ϕi,j ---- 检测持续时间内受检房间第j个测点的第i个相对湿度逐时值（％RH）；

p ----  检测持续时间内受检房间布置的相对湿度测点的点数。

## 判定方法

4.4.1 当受检房间的室内平均温、湿度满足本标准第4.1.1条的规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

# 围护结构热工性能检验

## 一般规定

5.1.1 围护结构热工性能检验应在室内热环境指标满足设计要求的前提下进行。

[条文说明]本条规定了建筑围护结构的热工性能检验的基本条件。

5.1.2 建筑物外围护结构热工缺陷和外围护结构热桥部位内表面温度的检验，应按照JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中5.1.1～6.2.2条的规定进行。

[条文说明]JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中对建筑物外围护结构热工缺陷和热桥部位内表面温度的检验作出了详细的规定，公共建筑外围护结构热工缺陷和热桥部位内表面温度检验的判定、检测数量和方法参照执行即可。

5.1.3 用于检验遮阳设施构件尺寸、安装位置及安装角度等使用的量具，其不确定度应符合JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》第10.1.2条的相关规定。

[条文说明]JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中，明确规定了遮阳设施构件尺寸、安装位置及安装角度等检测使用量具的不确定度，同样适用于公共建筑遮阳设施检测。

## 非透光围护结构保温隔热性能检验

5.2.1 建筑围护结构传热系数采用同条件试样法检验时，应符合以下规定：

1 受检建筑物围护结构传热系数应小于或等于相应的设计值，并应符合现行相关国家标准的规定。

2 检测数量应满足以下规定：

1）检测数量应以单体建筑物为单位进行随机抽取确定；

2）外围护结构具有相同构成的建筑物，每一种构造做法检测数量不少于2个单元；

3）受检部位应从受检单元围护结构中综合选取，每一受检单元，受检部位不得少于4处，且应包括热桥部位。

3 检测方法应符合以下规定：

1）检测应在外围护结构保温施工时进行。抽取同条件试样或试样材料应在施工现场进行，同条件试样的保温层厚度应与工程一致，尺寸与数量应符合检测装置要求。

2）同条件试样所对应的保温施工部位应由监理（建设方）、检测单位选定。

3）保温材料（如EPS、XPS、保温砂浆）应从正在施工部位所用的材料中抽取试样；保温复合材料（如聚合物水泥聚苯板、保温装饰板、钢丝网架聚苯板）应从正在施工部位所用的材料中抽取试样材料，如试样表面有凸出物，试样应用水泥砂浆抹平，水泥砂浆厚度以不露出凸出物为宜；工程所使用的新型墙体材料在GB50176-93附录四中未列出的，应从正在施工部位所用的墙体材料和砌筑材料中抽取试样材料，制备的墙体试样内外表面应用水泥砂浆抹平，水泥砂浆厚度以20mm为宜。

4）保温材料按GB10294-88或GB10295-88检测导热系数，保温复合材料、新型墙体材料按GB/T13475-92检测热阻。

5）传热系数按式5.2.1-1计算。

K=1Ri+dλ+d0λ0+Re

……………………………（5.2.1-1）

式中： K  ——建筑围护结构传热系数，W/(m2·K)；

d  ——保温层厚度，m；

λ ——保温材料导热系数，W/(m·K)；

d0 ——墙体屋面基体厚度，m；

λ0——墙体屋面材料导热系数，W/(m·K) ，按GB50176-93中附录四选取；

Ri ——墙体内表面换热阻，m2·K/W，按GB50176-93中附录二选取；

Re ——墙体外表面换热阻，m2·K/W，按GB50176-93中附录二选取；

d/λ ——保温层热阻，m2·K/W；

d0/λ0——墙体屋面基体热阻，m2·K/W。

4 判别方法应满足下列规定：

1）当受检部位围护结构传热系数的检测值均满足本条第1款规定时，应判定为合格。否则，对于不合格的部位应重新进行检测。受检面仍维持不变，但具体检测的部位可以变化；

2）若所有重新受检单元的检测结果均满足本条第1款规定时，应判为合格。若仍有受检单元的检测结果不满足规定时，则判为不合格。

5.2.2 建筑围护结构传热系数采用外墙钻芯法检验时，应符合以下规定：

1 受检建筑物围护结构传热系数应小于或等于相应的设计值，并应符合现行相关国家标准的规定。

2 检测数量应满足以下规定：

1）检测数量应以单体建筑物为单位进行随机抽取确定；

2）外围护结构具有相同构成的建筑物，每一种构造做法检测数量不少于2个单元；

3）受检部位应从受检单元围护结构中综合选取，每一受检单元，受检部位不得少于4处，且应包括热桥部位。

3 检测方法应符合以下规定：

1）检测应在外保温系统施工完工后进行，外墙钻芯法取样时不应损坏外墙外保温系统质量；

2）外墙钻芯取样方法按《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007附录C进行；

3）进行外墙钻芯法检测时，应能确认工程所用保温材料的热工性能与设计要求是否一致，当不能或无法确认时，应对其所使用的保温材料进行热工性能测定，方法可参照同条件试样法进行。

4 判别方法应满足下列规定：

1）当受检部位围护结构传热系数的检测值均满足本条第1款规定时，应判定为合格。否则，对于不合格的部位应重新进行检测。受检面仍维持不变，但具体检测的部位可以变化；

2）若所有重新受检单元的检测结果均满足本条第1款规定时，应判为合格。若仍有受检单元的检测结果不满足规定时，则判为不合格。

5.2.3 建筑围护结构传热系数采用现场热流计法检验时，应符合以下规定：

1 受检建筑物围护结构传热系数应小于或等于相应的设计值，并应符合现行相关国家标准的规定。

2 检测数量应满足以下规定：

1）检测数量应以单体建筑物为单位进行随机抽取确定；

2）外围护结构具有相同构成的建筑物，每一种构造做法检测数量不少于2个单元；

3）受检部位应从受检单元围护结构中综合选取，每一受检单元，受检部位不得少于4处，且应包括热桥部位。

3 检测方法应符合以下规定：

1）现场热流计法检测应在受检墙体或屋面施工完成后至少12个月后进行。对于干法作业的轻质围护结构或采用高效保温隔热材料复合的外围护结构，传热系数检测可视具体情况确定。

2）现场热流计法检测宜配合红外热成像仪进行检测。根据建筑围护结构主体部位和热桥部位内、外表面温度，以及热流计法测得的建筑围护结构主体部位的传热系数和红外热成像图中所占面积比例，通过计算得到包括热桥部位在内的加权平均传热系数。

3）检测时间宜选在最冷月进行，应在无雨、低风速（室外平均风速低于3m/s）环境条件下的夜间进行测试，检测时建筑室内外温差不宜小于15℃；

4）采用红外热像仪进行围护结构内、外表面温度测量时，应避免非待测物体的辐射能进入测试范围，拍摄角度不宜超过45度等；

5）采用红外热成像法进行检测时，应同时记录围护结构内、外表面温度和建筑物室内、外空气温度以及室外风速，并利用热流计测量建筑外表面对流换热系数；

6）应用传热学及计算机图形学相关技术的专用软件，计算分析得到围护结构的平均传热系数；

7）建筑围护结构传热系数的检测条件、检测原理、热流和温度传感器的使用及安装要求和检测时间及检测条件应分别符合JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中第7.1.2～7.1.12条的规定；当测定单位面积比热容小于20kJ/ (m2·K)的轻型围护结构时，应使用日落后1小时至日出前1小时采集的数据进行数据处理。

4 判别方法应满足下列规定：

1）当受检部位围护结构传热系数的检测值均满足本条第1款规定时，应判定为合格。否则，对于不合格的部位应重新进行检测。受检面仍维持不变，但具体检测的部位可以变化；

2）若所有重新受检单元的检测结果均满足本条第1款规定时，应判为合格。若仍有受检单元的检测结果不满足规定时，则判为不合格。

[条文说明]

1 国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）中明确规定了“外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km”。因此，本条文规定：“建筑围护结构传热系数应为包括热桥部位在内的加权平均传热系数”。

2 建筑材料和构件的含湿量对其传热系数影响很大，因潮湿会影响最终的检测结果。墙体或屋面施工完成后，由于施工工法的不同，其内部含湿量不尽相同。因此，为了减少水分对检测结果的影响，本条对采用不同施工工法的墙体等规定了测试时间。

3 提出3种不同的建筑围护结构传热系数检测方法，供实际工程选用。

4 目前，国外一般采用热流计法进行围护结构传热系数现场检测试。国际标准ISO 9869、美国标准ASTM C1046-95、ASTM C1155-95 和JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》都对热流计法检测围护结构传热系数做出详细规定。热桥部位是围护结构阻抗传热的薄弱环节，其传热系数至少为主体部位的1.2倍以上。但是，JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》的相关条款仅考虑了主体部位的传热系数，而采用红外热成像法进行检测是应用传热学及计算机图形学的相关技术，计算分析得到围护结构的平均传热系数。该方法较热流计法测试时间短，结果准确度高。因此，本条提出采用红外热成像仪配合JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中规定的方法进行建筑围护结构传热系数的检测。

5 为保证测试结果的准确，本条规定了检测期间的室内外温差。

6 现场热流计法可按照JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中规定，测得的建筑围护结构主体部位的传热系数，但是无法得到包括热桥部位在内的加权平均传热系数。因此，本条规定采用红外热成像仪配合进行检测。再根据建筑围护结构主体部位和热桥部位内、外表面温度，以及热流计法测得的建筑围护结构主体部位的传热系数和红外热成像图中所占面积比例，通过利用应用传热学及计算机图形学相关技术的专用软件，采用热流计法测得的建筑围护结构主体部位的传热系数，以及主体部位和热桥部位在红外热成像图中所占面积比例，计算分析得到包括热桥部位在内的透光幕墙的平均传热系数。

5.2.4 建筑物外围护结构隔热性能检验应符合以下规定：

1 夏季建筑物屋面和东（西）外墙的内表面逐时最高温度应不大于室外逐时空气温度最高值。

2 检测数量应符合以下规定：

1）检测数量应以单体建筑物为单位进行随机抽取确定；

2）外围护结构具有相同构成的建筑物，每一种构造做法检测数量不宜少于2单元；

3）受检部位应从受检单元围护结构中综合选取，每一受检单元，受检部位不得少于4处。

3 检测方法应符合以下规定：

1）隔热性能现场检测仅限于建筑物的屋面和东（西）外墙;

2）检测应在土建工程完工12个月后（干法作业可视具体情况确定）进行，检测持续时间不少于72h，数据记录时间间隔应不大于30min;

3）检测时间宜选在最热月进行，检测期间室外气候条件、房间通风情况、室内空气温度和建筑围护结构内外表面温度等测点设置以及逐时温度检测结果的平均值的取值应符合JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中9.3.3～9.3.6条的规定;

4）内表面逐时温度应取检测持续时间内所有相应测点逐时检测结果的平均值。

4 当所有受检部位的检测结果均满足本条第一款的规定时，则判定受检单元合格，否则判定不合格。

[条文说明]JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中对建筑物外围护结构隔热性能检验作出了详细的规定，公共建筑外围护结构隔热性能检验的判定、检测数量和方法参照执行即可。

## 透光围护结构保温隔热性能检验

5.3.1 透光幕墙传热系数应为包括热桥部位在内的加权平均传热系数，其性能检验应符合以下规定：

1 受检透光幕墙传热系数应小于或等于相应的设计值，并应符合现行相关标准的规定。

2 检测数量应符合以下规定：

1）检测数量应以构造相同的透光幕墙为单位进行随机抽取确定；

2）每一种构造做法的透光幕墙检测数量不宜少于2个单元；

3）受检部位应从受检单元透光幕墙中综合选取，每一受检单元，受检部位不得少于4处，且应包括热桥部位。

3 检测方法应符合以下规定：

1）透光幕墙传热系数的检测应在受检墙体施工完成至少半个月后进行；

2）检测时间宜选在最冷月进行；

3）建筑围护结构传热系数宜采用红外热成像仪配合现场热流计法进行检测；

4）采用热流计法检测建筑围护结构主体部位的传热系数，其检测条件、检测原理、热流和温度传感器的使用及安装要求和检测时间及检测条件应分别符合JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中第7.1.2～7.1.12条的规定，检测期间室内外逐时温差不宜小于15℃；

5）采用红外热成像法检测透光围护结构内、外表面温度和建筑物室内、外空气温度，根据建筑围护结构主体部位和热桥部位内、外表面温度；

6）应使用日落后1小时至日出前1小时采集的数据进行数据处理，计算得到建筑围护结构主体部位的传热系数；

7）利用应用传热学及计算机图形学相关技术的专用软件，通过热流计法测得的建筑围护结构主体部位的传热系数，以及主体部位和热桥部位在红外热成像图中所占面积比例，计算分析得到透光幕墙的平均传热系数。

4 判别方法应符合以下规定：

1）当透光幕墙传热系数的检测值均分别满足本条第一款的规定的规定时，应判定为合格，否则，对于不合格的部位应重新进行检测，受检面仍维持不变，具体检测的部位可以变化；

2）若所有重新受检单元的检测结果满足本条第一款的规定的规定，则应判为合格，若仍有受检单元的检测结果不满足本条第一款的规定的规定，则应判为不合格。

[条文说明]

1 国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）中明确规定了“外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km”。因此，本条文规定：“建筑围护结构传热系数应为包括热桥部位在内的加权平均传热系数”。

2 按照JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中规定的热流计法，测得的建筑围护结构主体部位的传热系数，但是无法得到包括热桥部位在内的加权平均传热系数。因此，

本条规定采用红外热成像仪配合进行检测。再根据建筑围护结构主体部位和热桥部位内、外表面温度，以及热流计法测得的建筑围护结构主体部位的传热系数和红外热成像图中所占面积比例，通过利用应用传热学及计算机图形学相关技术的专用软件，采用热流计法测得的建筑围护结构主体部位的传热系数，以及主体部位和热桥部位在红外热成像图中所占面积比例，计算分析得到包括热桥部位在内的透光幕墙的平均传热系数。

5.3.2 建筑采光顶传热系数检验应符合以下规定：

1 受检建筑采光顶传热系数应小于或等于相应的设计值。当设计图纸中未具体规定时，应符合现行相关标准的规定。

2 检测数量应符合以下规定：

1）检测数量应以单体建筑物为单位进行随机抽取确定。

2）每一种建筑采光顶构造做法检测数量不宜少于2单元。

3）受检部位应从受检单元中综合选取，每一受检单元，受检部位不得少于3处。

3 建筑采光顶传热系数的检测方法宜采用本标准第5.⒊ 1条规定的方法进行。

4 建筑采光顶传热系数的判定方法同本标准第5.⒊ 1条规定。

[条文说明]建筑采光顶与透光幕墙的热工性能特点相同，因此，其传热系数的合格指标、检测方法和判别方法均与透光幕墙相同。由于其构造相对简单，故受检部位数量规定适当放宽。

5.3.3 双层幕墙隔热性能检验应符合以下规定：

1 合格指标应符合以下规定：

1）透光幕墙可开启面积应符合现行相关标准的规定；当设有通风换气装置时，其通风量应满足设计要求；

2）外通风循环双层幕墙热通道上部出口温度应满足设计要求；热通道通风性能应满足设计要求，幕墙通道的换气量和通道内与室外空气温差平均值应符合设计要求；

3）内通风循环双层幕墙热通道内壁内表面温度应满足设计要求。

2 检测数量应符合以下规定：

1）检测数量应以单体建筑物为单位进行随机抽取确定；

2）双层幕墙每一种构造做法检测数量不宜少于2单元。

3 检测方法应符合以下规定：

1）双层幕墙隔热性能检测应在空调系统调试完成正常运行后进行；

2）双层幕墙热工性能测试应在全年最热月晴朗天气下室外空气温度最高时段内进行，检测期间室内空气温度要求不高于28℃，室内空气温度逐时值的波动不超过0.5℃；

3）应采用示踪气体恒定流量法测量双层幕墙内换气量，测量采用的气体流量控制器、专用均匀释放管、多通道示踪气体浓度测量仪应符合示踪气体恒定流量法的测量要求；

4）测量采用的温度传感器应做好防辐射，测量误差小于0.2℃

5）在双层幕墙入口处均布示踪气体释放源，释放恒定流量的示踪气体，连续检测出口处的示踪气体浓度1h，根据示踪气体的释放流量和出口处的检测浓度计算得到1h内的平均换气量和换气次数；

6）测量双层幕墙换气量的同时进行温度测量，受检幕墙通道内空气温度传感器设置应合理，且不少于3行3列，室外空气环境和受检热通道出口处均应设置空气温度传感器，根据测量结果计算通道内与室外空气的平均温差；

7）透光双层幕墙隔热性能检测应分为3种工况进行。即遮阳板角度分别为45度、60度和90度。

4 当所有受检部位的检测结果均分别满足本条第1款第1、2项（或第1、3项）的规定时，则判该申请检验批合格，否则判不合格。

[条文说明]

1 本条根据不同类型透光幕墙的特点，对普通透光幕墙、外通风循环双层幕墙和内通风循环双层幕墙的合格指标分别作出规定。

1）透光幕墙应设置可开启扇，以保证过渡季自然通风的需要。但是，目前玻璃幕墙建筑存在一些房间无开启扇的问题，因此，规定了其可开启面积应符合现行相关标准的要求；

2）当设有通风换气装置时，其通风量应满足设计要求；

3）外通风循环双层幕墙热通道内温度分布应满足设计要求；由于双层幕墙热通道内设有遮阳板，因此，有若干个进、出通道，只是热通道内气体流动情况较为复杂，采用风门法进行检测是无法得到实际运行状况的。故应采用示踪气体恒定流量法进行检测，通过测试示踪气体浓度的衰减，得到双层幕墙的隔热性能。

4）内通风循环双层幕墙热通道内壁内表面温度应满足设计要求。

2 检测数量

1）检测数量应以单体建筑物为单位进行随机抽取确定；

2）双层幕墙每一种构造做法检测数量不宜少于2单元。

5.3.4 建筑物外遮阳设施检验应符合以下规定：

1 合格指标应符合以下规定：

1）外遮阳设施的遮阳性能应满足设计要求；

2）外遮阳设施的尺寸、安装位置、安装角度及转动（或活动）范围应满足设计要求；

3）活动外遮阳的定位角度偏差应小于3º。

2 检测数量应符合以下规定：

1）检测数量应以不同类型为单位进行随机抽取确定；

2）遮阳设施的结构、型式或遮阳材料不同时，应分批进行遮阳性能检验；

3）受检遮阳设施中的现场取样送检，每种类型检测数量不宜少于2件。

3 检测方法应符合以下规定：

1）外遮阳设施的尺寸、安装位置、安装角度的检测方法应符合JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》第10章的规定；

2) 柔性遮阳材料的光学性能检验规定同JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》第10章

的规定。

4 判别方法应符合以下规定：

1）凡受检遮阳设施有一项指标不满足本条第1款的规定时，则判该受检外遮阳设施不合格。

2）当有一处受检遮阳设施检验不合格时，则应另外随机抽取一个遮阳设施，抽样规则不变。

3）当第一次抽取的受检遮阳设施中，不合格的受检遮阳设施数量超过一处，或第二次抽取的受检遮阳设施中仍有一处不合格时，应判该遮阳设施不合格，否则应判合格。

[条文说明]JGJ132-2007《居住建筑节能检验标准》中，明确规定了遮阳设施构件尺寸、安装位置及安装角度等检测使用量具的不确定度，同样适用于公共建筑遮阳设施检测。

## 建筑围护结构气密性能检验

5.4.1 外窗气密性能检验应符合以下规定：

1 合格指标应符合下列规定：

1）单位缝长分级指标值q1（单位：m3/(m·h)）满足：q1≤1.5；

2）单位面积分级指标值q2（m3/(m2·h））满足：q2≤4.5。

2 检测数量应符合以下规定：

1）单位工程建筑面积5000m2（含5000m2）以下时，随机抽取同一生产厂家具有代表性的1组建筑外窗，每组为3樘试件（同系列、同规格、同分格形式）；

2）单位工程建筑面积5000 m2以上时，随机抽取同一生产厂家具有代表性的2组建筑外窗，每组为3樘试件（同系列、同规格、同分格形式）。

3 检测方法参照JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》进行。

4 判定方法应符合以下规定：

1) 当抽检的外窗检测结果不符合本规范规定时，应对该组的不合格项进行加倍抽样复测；

2) 当加倍抽样复测的检测结果仍不符合本规范规定时，则判定该窗工程质量不合格；

3) 当抽检的外窗检测结果全部符合本规范规定时，判定该窗工程质量合格。

[条文说明]

1 GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》对外窗的气密性要求不应低于GB/T 7107的4 级。GB/T 7107的现行版本为2002版。此版标准对门窗的气密性能分为5级，级别越高，性能越好。2006年，根据建标产［2005］124文的要求，《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》开始修订。新版标准把门窗气密性能分为9级。为了更清楚地表达气密性能要求，此标准气密性要求以分级指标值表示。

2 检测数量参考GB50210及DBJ 01－79－2004确定。

3 判定方法参考GB50210及DBJ 01－79－2004确定。

5.4.2 玻璃（透光）幕墙气密性能检验应符合以下规定：

1 合格指标应符合以下规定：

1）开启部分气密性能分级指标qL（单位：m3/(m·h)）满足：qL≤2.5；

2）整体气密性能分级指标值qA（m3/(m2·h））满足：qA≤2.5。

2 现场对单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙取一个试件进行气密性检测。

3 检测方法见附录B。

4 开启部分气密性能分级指标qL和整体气密性能分级指标值qA同时满足合格指标时判为合格。

[条文说明]

1 GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》对透光幕墙的气密性要求不应低于15225的3 级。即固定部分单位缝长的空气渗透量q01≤0.10 m3/h·m,可开部分单位缝长的空气渗透量q02≤2.5 m3/h·m。此标准已被国家标准《建筑幕墙》所取代。

2 此气密性能要求是根据国家标准《建筑幕墙》所确定。

3 检测数量与在编的《建筑幕墙工程检测方法标准》相协调。

4 检测方法与在编的《建筑幕墙工程检测方法标准》相协调。

5.4.3 围护结构整体气密性能检验应符合以下规定：

1 建筑物换气次数满足设计要求。

2 检测数量应符合以下规定：

1）检测数量应以单体建筑物为单位进行随机抽取确定；

2）外围护结构构造不同的建筑物，每一种构造做法检测数量不少于3个单元。

3 检测方法应符合以下规定：

1）建筑物气密性能检测应在外门窗分部工程验收合格后进行，检测时间宜在宜在冬季采暖期最冷月夜间；

2）建筑物气密性能采用鼓风门法或经权威部门认可的其他方法进行；

3）检测时间宜选在冬季进行；

4）建筑物气密性能检测宜采用红外热成像仪配合进行；

5）测量采用的鼓风门系统应符合测量要求；

6）自然条件下的房间换气次数N（1/h）通过式5.4.3-1和5.4.3-2计算得到。

N=N50/17⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（5.4.3-1）

式中：N50—房间外门内外侧压差为50Pa时的换气次数， 1/h；

N50=L/V⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯     （5.4.3-2）

式中：L — 压差±50Pa时空气流量的平均值， m3/h；

V—— 被测房间换气体积，m3。

4 判定方法应符合以下规定：

1）当检测值均分别满足本条第一款的规定的规定时，应判定为合格；否则，对于不合格的单元房间应重新进行检测；

2）若所有重新受检单元房间的检测结果满足本条第一款的规定的规定，则应判为合格；若仍有受检单元的检测结果不满足本条第一款的规定的规定，则应判为不合格。

[条文说明]

1 办公、宾馆和医院建筑多为框架结构，其墙体的气密性能相对较差。并且，一般情况下这些建筑的室内热环境条件均比较好，因而对建筑能耗的影响较大。单纯的检测外窗、玻璃幕墙的气密性能无法代表建筑整体由渗漏造成的能耗。因此，本条提出建筑物气密性检验的规定。

2 采用鼓风门法进行建筑物气密性能检验 ，是国际上通用的一种方法；

3 鼓风门测试系统是将电动、带刻度的调速风机密封安装在建筑物一扇外门中，通过风机向建筑物吹进或抽出空气，强制室内外空气通过门窗缝隙等部位交换，使建筑物内外形成压差。通过测量正负50Pa压力下的建筑物换气量的平均值计算换气次数，从而可量化围护结构的气密性；

4 提出鼓风门测试条件宜在冬季采暖期最冷月的晚上进行；

5 利用测量空气通过风机的流量和建筑物的内外气压，计算得到建筑物气密性能。

6 建筑物气密性能检测程序如下：

（1）将电动、带刻度的调速风机密封安装在房间的外门框中；

（2）仪器设备校准；

（3）启动风机，向建筑物吹进或抽出空气，强制室内外空气通过门窗缝隙等部位交换，使建筑物内外形成压差；

（4）测量记录空气通过风机的流量和建筑物的内外气压，通过测量正负50Pa下的建筑物换气量的平均值计算换气次数；

（5）用红外热像仪拍摄照片，确定建筑物渗漏源；

（6）记录测试期间的环境气候条件和测试时间等边界条件。

# 6 采暖通风空调及生活热水系统

## 6.1一般规定

6.1.1 采暖通风空调系统各分项性能检验应在系统实际运行状态下进行检测。

[条文说明]本标准是对系统实际运行性能进行检测，根据系统的实际运行状态对系统的能效进行测试，但可以根据测试条件和要求对末端负荷进行人为调节，以利于实现对系统性能的判别。

6.1.2 风系统平衡度检验判别方法不适用于变风量系统。

6.1.3 锅炉运行效率、补水率检验方法可参照《居住建筑节能检验标准》JGJ132规定执行。

6.1.4 空调采暖及生活热水系统管道的保温性能检验方法可参照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的相关规定。

## 6.2冷源及水系统性能检验

6.2.1 冷源及水系统性能各项性能检验均应在下列测试工况下进行：

1 冷水机组运行正常，系统负荷宜不小于设计负荷60％，且运行机组负荷宜不小于80%，处于稳定状态；

2 冷冻水出水温度应在6-9℃之间；

3 水冷冷水机组和直燃机冷水机组的冷却水进口温度应在29-32℃之间；风冷冷水机组要求室外干球温度在32－35℃之间；

[条文说明]根据研究和测试结果，冷却水进水、出水温度的变化，对冷机的性能（COP）有较大影响。但冷冻水出水温度的变化，对COP值影响相对较小的研究结论，确定的给定测试工况。该现场测试工况建立在满足和有利于机组的产品额定工况的性能。

6.2.2 冷水机组运行效率检验应符合以下规定：

1 测试工况下冷水机组运行效率，应能满足《公共建筑节能设计标准》5.4.5和5.4.6条规定。

2  2台以下（含2台）同型号机组，至少抽取一台机组；3台以上（含3台）同型号机组，至少抽取两台机组。

3 检测方法应符合以下规定：

1）测点布置要求见附录C所示。测试状态稳定后，开始测量。每隔5-10min读一次数，连续监测60min，取连续监测数值的平均值作为测试的测定值。

2）冷水机组的制冷量按公式（6.2.2-1）计算。

Q0=VρcΔt3600………………………..   （6.2.2-1）

式中：Q0—为冷水机组制冷量（w）；

V——分别为冷冻平均流量，m3/h；

Δt——冷冻水进、出口水温差，℃；

ρ——冷冻水平均密度，kg/m3；

c——冷冻（热）水平均定压比热，kJ/(kg.℃)；

ρ、c可根据介质进、出口平均温度由物性参数表查取。

3）冷水机组的输入功率应在电动机输入线端测量，测量仪表和精度按附录A的规定。

4）冷水机组的性能系数（COP）按公式（6.2.2-2）计算。

COP=Q0Ni………………………….…（6.2.2-2）

式中：Q0 ——机组测定工况下制冷量，kW。

Ni——机组为机组的净输入功率。

5）检测宜在夏季最热月进行。

4 当测试结果满足《公共建筑节能设计标准》5.4.5和5.4.6条规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

[条文说明]

1）《公共建筑节能设计标准》5.4.5和5.4.6条规定：电驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，在额定制冷工况和规定条件下，性能系数（COP）不应低于下表1的规定。

表1  冷水（热泵）机组制冷性能系数

| 类型 |  | 额定制冷量 （kW） | 性能系数 （W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 冷 | 活塞式/涡旋式 | ＜528 528～1163 ＞1163 | 3.8 4.0 4.2 |
|  | 螺杆式 | ＜528 528～1163 ＞1163 | 4.1 4.3 4.6 |
|  | 离心式 | ＜528 528～1163 ＞1163 | 4.4 4.7 5.1 |
| 风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | ≤50 ＞50 | 2.4 2.6 |
|  | 螺杆式 | ≤50 ＞50 | 2.6 2.8 |

蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不宜低于下表2规定。

表2 冷水（热泵）机组综合部分负荷性能系数

| 类型 |  | 额定制冷量 （kW） | 综合部分负荷性能系数 （W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 冷 | 螺杆式 | ＜528 528～1163 ＞1163 | 4.47 4.81 5.13 |
|  | 离心式 | ＜528 528～1163 ＞1163 | 4.49 4.88 5.42 |
| 注：IPLV值是基于单台主机运行工况。 |  |  |  |

2）本测试方法是在系统进行调试以后进行测试，所以反映的是冷水机组在实际空调系统下的实际性能水平。

3）对于综合部分负荷性能系数的测试由于不同负荷下冷却水的进水温度不同，在现场测试过程中，不宜实现。因此，本标准没有要求对此项内容进行测试，应在本标准的3.0.2条中，对此项内容进行检查。

6.2.3 水系统回水温度一致性检验应符合以下规定：

1检测持续时间内，集中采暖空调水系统各主分支路回水温度最大差值不应大于1℃。

2与水系统集水器相连的主支路均应进行检验。

[条文说明] 因为水系统的集水器一般设在机房，便于操作，所以，仅规定与水系统集水器相连的支路。

3 检测方法应符合以下规定：

1）受检支路应为系统主分支环路，检测位置应为机房内系统集水器处。

2）检测持续时间应不少于24h，检测数据记录间隔应不大于1h。

[条文说明] 24h代表一个完整的时间循环，所以，便于得到比较全面的结果。1h作为数据的记录时间间隔的限值首先是便于对实际水系统的运行进行动态评估，另一方面实施起来也容易。

4 当检测结果满足本条第1款的规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

[条文说明] 水系统回水温度一致性检验通过检验回水温度这一简便易行的方法，间接检验了系统水力平衡的状况。

6.2.4 冷水机组的冷水供回水温差检验应符合以下规定：

1 冷水机组的冷水供回水温差不应小于4℃。

2 机房实际运行状态下，启用的冷水机组应全部进行检测。

3 检测方法应符合以下规定：

1）冷水机组的冷水供回水温度应同时进行检测；

2）测点应布置在靠近被测机组的进出口处，测量时应采取减少测量误差的有效措施。

4 冷水机组的冷水供回水温差满足本条第一款的规定的规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

[条文说明]

1）《公共建筑节能设计标准》5.3.18条规定：冷水机组的冷水供回水设计温差不应小于5℃。测试工况为冷水机组达到80%负荷，冷冻水流量保持不变，则冷水供回水温差应达到4℃。

2）测量时应采取减少测量误差的有效措施：测点尽量布置在靠近被测机组的进出口处，可以减少由于管道散热所造成的热损失。当被检测系统预留安放温度计位置时，（或可将原来系统中的安装的温度计暂时取出以得到放置检测温度计的位置），将导热油重新注入，测量水温。当没有提供安放温度计位置时，可以利用热电偶测量供回水管外壁面的温度，通过两者测量值相减得到供回水温差。测量时注意在安放了热电偶后，应在测量位置覆盖绝热材料，保证热电偶和水管管壁的充分接触。热电偶测量误差应经校准确认满足测量要求,或保证热电偶是同向误差，即同时保持正偏差或负偏差。

6.2.5 循环水泵性能检验应符合以下规定：

1 测试工况下水泵的运行效率应不低于设计和设备铭牌值的90%。

2 测试状态下所有开启的循环水泵均应进行测试。

3 检测方法应符合以下规定：

1）流量测点要求位置为距上游局部阻力构件10倍管径，距下游局部阻力构件5倍管径处。压力测点应布置在水泵进出、口压力表处。测试状态稳定后，开始测量。每隔5－10min读一次数，连续测量30min，取每次读数的平均值作为测试的测定值。水泵的输入功率应在电动机输入线端测量，测量仪表和精度按附录A的规定；

2）水泵效率按公式（6.2.5-1）计算。

η=Vρ gΔH3.6P…………………  …..……..   （6.2.5-1）

式中： V——分别为水泵水流量，（m3/h）；

ρ——水的密度，（kg/m3）；

g——自由落体加速度，9.8(m/s2)；

ΔH——水泵扬程；进、出口压差，（m）；

P——水泵输入功率，（kW）；

ρ可根据水温由物性参数表查取。

4 当测试结果满足本条第一款的规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

6.2.6 冷却塔性能检验应符合以下规定：

1 冷却塔效率、飘滴损失水率不应低于设计要求的90%，且风机耗电比不应大于0.04 kW．h/ m3。

2 2台以下（含2台）同型号机组，至少抽取一台机组；3台以上（含3台）同型号机组，至少抽取两台机组。

3 检测方法应符合以下规定：

1）冷却塔性能检验包括冷却塔效率、飘滴损失水率、风机耗电比；

2）宜在气温较高季节、无雨天进行；自然通风冷却塔不宜在雨后立即测试，测定开始时间应在雨停后1小时以上，且不应在大气温度存在逆温层条件下进行测试；机械通风冷却塔测试时，环境平均风速不得大于4.0m/s，阵风每分钟平均风速不得大于6.0m/s；自然通风冷却塔测试时，环境平均风速不得大于3.0m/s，阵风每分钟平均风速不得大于5.0m/s；

3）同时连续监测进塔水温、出塔水温和环境空气湿球温度；连续监测时间不应小于1h。

4）冷却塔效率应按式（6.2.6-1）计算：

ηic=TiC,in−TiC,outTiC,in−Tiw×100%                   （6.2.6-1）

式中：ηic－冷却塔效率（％）；

TiC,in－冷却塔进水温度（℃）；

TiC,out－冷却塔出水温度（℃）；

Tiw－环境空气湿球温度（℃）。

5）冷却塔飘滴损失水率测试时，测定参数、次数及时间间隔应满足表6.2.6-1要求。

表6.2.6-1：冷却塔飘滴损失水率测试参数、次数及时间间隔

| 序 号 | 参 数 名 称 | 次数（次） | 间隔（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充水流量 | 2 | 30 |
| 2 | 排污水流量 | 2 | 30 |
| 3 | 进塔水流量 | 6 | 10 |
| 4 | 进塔空气流量 | 1～2 |  |
| 5 | 进塔空气的绝对湿度 | 6 | 10 |
| 6 | 出塔空气的绝对湿度 | 1～2 |  |

6）冷却塔飘滴损失水率应按式（6.2.6-2）进行计算：

P=Qbo−Qpo−QzQ×100%                     （6.2.6-2）

式中： －冷却塔飘滴损失率（％）；

Qbo－补充水流量（kg/h）；

Qpo－排污水流量（kg/h）；

Qz－蒸发水量（kg/h）；

Q－进塔水流量（kg/h）。

Qz=G×ρa×do−di                      （6.2.6-3）

式中：G－进塔空气流量（m3/h）；

ρa－空气密度（kg/m3）；

do－出塔空气的绝对湿度（kg/㎏）；

di－进塔空气的绝对湿度（kg/㎏）。

7）风机耗电比测试应分别测出冷却塔电功率和冷却水流量，其检测方法应符合本标准的相关要求；风机耗电比应按式（6.2.6-4）计算：

a=Ne/Q                                 （6.2.6-4）

式中：a－风机耗电比（kW．h/ m3）；

Ne－电功率（kW）；

Q－冷却水流量（m3/h）；

4 冷却塔性能检验满足本条第一款的规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

6.2.7 冷源系统能效比检验应符合以下规定：

1 测试工况下，冷源系统的能效比不应低于表6.2.7-1的规定。

表6.2.7-1：冷源空调系统能效比限值

| 类型 |  | 机组配置 （kW） | 系统能效比 （W/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 冷 冷 水 机组 冷 源 空 调 系 统 | 螺杆式 | ＜528 528～1163 ＞1163 | 2.21 2.24 2.29 |
|  | 离心式 | ＜528 528～1163 ＞1163 | 2.98 3.05 3.12 |
| 风 冷 冷 水 机组 冷 源 空 调 系 统 | 活塞式/涡旋式 | ≤50 ＞50 | 1.89 1.93 |
|  | 螺杆式 | ≤50 ＞50 | 1.92 2.04 |
| 注：计算约束条件： - 冷冻水出水温度为7℃，冷却水进口温度为32℃； - 机组负荷为80％； - 风冷水冷机组要求室外干球温度为35℃； |  |  |  |

2 对所有独立冷源系统的性能进行检测。

3 检测方法应符合以下规定：

1）测点布置要求见附录C所示。测试状态稳定后，开始测量。每隔5-10min读一次数，连续测量60min，对测量值进行平均；

2）空调系统的供冷量按公式6.2.7-1）计算：

Q0=VρcΔt3600………………………………… （6.2.7-1）

式中：Q0—为冷水机组制冷量（w）；

V——分别为冷冻平均流量，m3/h；

Δt——冷冻水进、出口水温差，℃；

ρ——冷冻水平均密度，kg/m3；

c——冷冻（热）水平均定压比热，kJ/(kg.℃)；

ρ、c可根据介质进、出口平均温度由物性参数表查取。

3）冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔风机的耗功率应在电动机输入线端同时测量，测量仪表和精度按附录A的规定，在测试时间段内累计各用电设备的耗功率进行平均累加。

4）冷源系统的能效比（COP）按公式（6.2.7-2）计算

COP=Q0Ni……………………..…….. ……   （6.2.7-2）

式中：Q0 ——冷源系统测定工况下制冷量，kW。

Ni	 ——冷源系统各设备的净输入功率，kW。

5）检测宜在夏季最热月进行，以便更容易达到测试工况。

4 当测试结果达到本条第一款的规定限值时，应判为合格，否则应判为不合格。

[条文说明]

1）冷源系统用电设备包括冷水机房的冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔风机，其中冷冻水泵如果是二次泵系统，一次泵和二次泵均包括在内。冷源系统不包括空调系统的末端设备。

2）本标准综合考虑了冷水机组的性能系数限值、水系统输送能效比、冷冻水供、回水温差和冷却塔性能等冷源系统各分项指标的相互作用和影响关系，提出冷源系统能效比这一新的评价指标。冷源系统能效比限制是根据《公共建筑节能设计标准》中关于各分项的要求，重新设立理论计算模型计算获得的。参照国内空调系统在制冷季运行过程中，系统负荷率和机组负荷率的所占比率的情况，确定出系统负荷和机组负荷的计算及测试工况。

由于《公共建筑节能设计标准》中已对冷水机组的综合部分负荷性能系数作出规定，考虑水输送系统同系统负荷变化影响不大，所以只确定冷水机组负荷大于80％作为计算与测试工况的约束条件。

3）本测试方法是在系统进行调试以后进行测试，所以反映的是冷水机组在实际空调系统下的实际性能水平。根据研究和测试结果：冷却水进水、出水温度的变化，对冷机的性能（COP）有较大影响。但冷冻水出水温度的变化，对COP值影响相对较小，确定测试的给定工况。

## 6.3 风系统性能检验

6.3.1  风机单位风量耗功率检验应符合以下规定：

1 风机单位风量耗功率，应能满足《公共建筑节能设计标准》5.3.26条规定。

2 根据空调通风系统的布置和机组额定风量的不同，抽取组合式空调机组进行测试，抽检数量按照20%，不同风量的组合式空调机组检测数量不能少于1台。

3 检测方法应符合以下规定：

1）风机的风量为吸入端风量和压出端风量的平均值，且风机前后的风量之差不应大于5％；

2）风量测定方法应符合附录D的规定；

3）采用风速计测量风量时，断面平均风速为各测点风速测量值的平均值。

4）当要求测量精度较高且电流不大时，应用交流电流表串入被测电路中，从表上直接读出电流值，现场检测可用交流钳形表测量。测量变频器电路时，宜采用电磁式仪表，也可采用热电式仪表。

5）风机单位风量耗功率（Ws）按公式（6.3.1-1）计算:

Ws=LN……………………..…….. ……   （6.3.1-1）

式中：Ws——风机单位风量耗功率，W/(m3/h)。

N——风机的净输入功率，W。

L——风机的实际风量，m3/h。

4 当风机单位风量耗功率满足本条第一款的规定规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

[条文说明]

1）《公共建筑节能设计标准》5.3.26条规定：

风机单位风量耗功率耗功率限值[W/(m3/h)]

| 系统形式 | 办公建筑 |  | 商业、旅馆建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粗效过滤 | 粗、中效过滤 | 粗效过滤 | 粗、中效过滤 |
| 两管制定风量系统 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.52 |
| 四管制定风量系统 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.58 |
| 两管制变风量系统 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.68 |
| 四管制变风量系统 | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.74 |
| 普通机械通风系统 | 0.32 |  |  |  |
| 注：1普通机械通风系统中不包括厨房等需要特定过滤装置的房间的通风系统； 2严寒地区增设预热盘管时，单位风量耗功率可增加0.035[W/(m3/h)]； 3当空气调节机组内采用湿膜加湿法时，单位风量耗功率可增加0.053 [W/(m3/h)]； |  |  |  |  |

2）机组风量测定按以下步骤进行：

（1)：检查系统和机组是否正常运行，并调整到检测状态。

（2）：通风机出口的测定截面积位置应靠近风机，风机风压为风机进出口处的全压差，风机的风量为吸入端风量和压出端风量的平均值，且风机前后的风量之差不应大于5％。当采用毕托管测量时，毕托管的直管必须垂直管壁，毕托管的测头应正对气流方向且与风管的轴线平行。测量过程中，应保证毕托管与微压计的连接软管通畅无漏气。

（3）：测定截面应选在气流比较均匀稳定的地方。一般都选在局部阻力之后大于或等于4倍管径（或矩形风管大边尺寸）和局部阻力之前大于或等于1.5倍管径（或矩形风管大边尺寸）的直管段上，当条件受到限制时，距离可适当缩短，且应适当增加测点数量。测定截面内测点的位置和数目，主要根据风管形状而定，对于矩形风管，应将截面划分为若干个相等的小截面，并使各小截面尽可能接近于正方形，测点位于小截面的中心处，小截面的面积不得大于0.05m2。在圆形风管内测量平均速度时，应根据管径的大小，将截面分成若干个面积相等的同心圆环，每个圆环上测量四个点，且这四个点必须位于互相垂直的两个直径上，所划分的圆环数目，可按附录D进行。

6.3.2  系统新风量检验应符合以下规定：

1 系统新风量应在设计风量的±10%规定范围内。

2 根据新风系统的布置的不同，抽取新风系统进行测试，抽检数量按照20%，不能少于1个新风系统。

3 风量测定方法应符合附录D的规定；

4 当新风系统风量满足本条第一款的规定规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

6.3.3  风系统平衡度检验应符合以下规定：

1 风系统平衡度应满足总风量实际测试值与设计值的偏差不大于10％，各风口的实际测试值与设计值的偏差不应大于10％。

2 检测数量应以下规定：

1）每个主风系统宜进行风系统平衡度检测；

2）支路系统小于5个时，全数检测；

3）支路系统多余5个时，按照近端2个，中间区域2个，远端2个的原则进行检测。

3 检测方法应符合以下规定：

1）风系统平衡度的检测应正常运行后进行，且所有末端应处于全开状态；

2）风系统检测期间，受检风系统的总风量应维持恒定且为设计值的100％～110％；

3）系统支路风量测试应从系统的最不利环路开始,检测各支路的比值；

4）风系统平衡度应按公式(6.3.2-1)计算：

FHBj=Gwm,jGwd,j                        (6.3.2-1)

式中  FHBj ---- 第j个支路处的风系统平衡度；

Gwm,j ---- 第j个支路处的实际风量（m3/h）；

Gwd,j ---- 第j个支路处的设计风量（m3/h）；

j --  支路处编号。

4 当90％的风系统检测结果满足本条第一款的规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

## 6.4 建筑物年采暖空调能耗检验

6.4.1 建筑物年采暖空调能耗检验应符合以下检验原则：

1 建筑物年采暖、空调能耗应采用全年统计和计量的方式进行；

2 建筑物年采暖、空调能耗应包括采暖空调系统耗电量、其他类型的耗能量（燃气、蒸汽、煤、油等），及区域集中冷热源提供供热、供冷量所消耗的能量；

3 建筑物年采暖、空调能耗的统计和计量应在建筑物投入正常使用一年后进行；

4 当一栋建筑物的空调系统采用不同的能源时，应采用表6.4.1进行换算，将能耗计量单位进行统一。

表6.4.1:能源换算表

| 能源种类 | 单位 | 一次能源换算值t标煤 | 电能换算值kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 1kWh | 18140×η | 1 |
| 柴油、煤气、天然气 | 1m3 |  |  |
| 标煤 | 1t | 1 | 8140×η |

注：η为发电效率。

6.4.2 对于没有设置用能分项计量的建筑，建筑物年采暖空调能耗可根据建筑物全年的运行记录、设备的实际运行功率和建筑的实际使用情况等统计分析得到。

1 对于冷机、水泵、电锅炉等运行记录中记录了设计实际运行功率或运行电流的设备，可直接统计得到设备的年运行能耗；

2 若运行记录没有相关能耗数据的，可先实测设备运行功率，并从运行记录中得到设备的实际运行时间，再分析得到该设备的年运行能耗。

6.4.3 对于设置有用能分项计量的建筑，建筑物年采暖空调能耗可直接通过分项计量仪表记录数据的统计，得到该建筑物的年采暖、空调能耗。

6.4.4 单位建筑物年采暖空调能耗按下列公式(6.4.4)进行计算：

E0=iEiA                            (6.4.4)

式中：E0——年采暖、空调能耗（kWh/m2·a）；

Ei——各个系统一年的采暖、空调能耗（kWh/m2）；

A——建筑面积（m2）。

# 配电及照明系统

## 低压配电系统电能质量检验

- 7.1.1低压配电系统电能质量检测应在负荷率大于20％的配电回路进行，测量仪器可采用A级或B级，当对测量结果有疑议时，应采用A级测量仪器进行复检。

【条文说明】要求在负荷率大于20％的回路进行测量，主要是考虑测量精度，如果负荷率太低，测量结果不能正确反映出配电系统电能质量的问题，例如负荷率太低，电压就会偏高，这样得出的结论并不能反映出实际情况，甚至产生误导。

B级仪器可用于统计调查、故障检修，以及其它无需更高不确定度指标的应用，其测量不确定度和测量间隔时间等由制造商规定。

A级仪器用于要求必须进行精确测量的地方。例如：在合同中应用，验证与标准的符合性，解决纠纷等。当对相同的信号进行测量时，使用两台符合A级要求的不同仪器对一个参数进行的任何测量，均在所规定的不确定度内得出一致的结果。

- 7.1.2 建筑物低压配电系统（0.38KV）三相电压不平衡度检验应符合以下规定：

1 三相电压不平衡度为系统标称电压的2％，短时不得超过4％；

2 应根据建筑物变压器低压配电出线主回路数量确定检验数量；

3 采用符合《三相电压允许不平衡度》 GB/T15543-1995附录A中A3条规定的检测仪器，

按照附录A规定的测量和取值方法进行检测；

4 将检测数据按照《三相电压允许不平衡度》 GB/T15543-1995附录B规定的计算方法进

行计算，计算结果满足本条第一款的规定时，判定为合格。否则应判为不合格。

【条文说明】A级仪器：10周期时间间隔，使用对称分量法计算基波正序分量、负序分量及零序分量。要求：使用滤波器或者离散傅里叶变换（DFT）算法将谐波的影响降至最小。测量不确定度：＜±0.15%。例1.0%负序，仪器的读数x为0.85%<x<1.15%。

- 7.1.3 建筑物低压配电系统（0.38KV）谐波电压及电流检测应符合以下规定：

1合格指标应符合以下规定：

1）谐波电压限值为总谐波畸变率为5.0％，其中奇次谐波电压含有率为4.0％，偶次谐波电压含有率为2.0％；

2）谐波电流允许值见表7.1.3。

表7.1.3：注入公共连接点的谐波电流允许值

| 标准电压 | 基准短路容量 | 谐波次数及谐波电流允许值，A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV | MVA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0.38 | 10 | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 |  | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
|  |  | 谐波次数及谐波电流允许值，A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 |  | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

2 应根据建筑物变压器低压配电出线主回路数量确定检验数量。

3 采用IEC61000-4-7:2002规定的检测仪器，按照IEC61000-4-30规定的测量和取值方法

进行检测。

4 将检测数据按照《公用电网谐波》 GB14549-93中附录A、附录B规定的换算和计算

方法进行计算，计算后的谐波含量值与合格指标比较，小于合格指标判定为合格。否则应判为不合格。

【条文说明】A级仪器：采用IEC61000-4-7:2002定义的10周期谐波子组Gsg,n测量方法。(电流谐波：如果在10周期时间间隔内发生了电压骤降、骤升或电压中断，则将该10周期时间间隔的电流谐波测量结果标记为“已标记”。)

- 7.1.4 建筑物低压配电系统（0.38/0.22KV）补偿后功率因数检测应符合以下规定：

1 补偿后功率因数应不低于设计值。

2 应根据电容补偿后主出线回路确定检验数量，各种类型出线回路抽测5％，最少1个回路。

3 采用具有统计功能的数字式自动记录仪表，选取各类负荷率大的回路进行测量。

4 测量值满足本条第一款的规定时，判定为合格。否则应判为不合格。

【条文说明】各种类型配电出线主回路是指动力、照明插座、集中空调、信息中心等由变压器低压配电经电容补偿后，或进行就地补偿的回路。一般建筑面积在2万平米左右的配电系统，补偿后的低压配电出线回路大约有几十条，按照不同类型选取负荷率大的回路进行测量，测量的回路负荷率应不小于20％。

## 照明系统性能检验

- 7.2.1 照明节电率检验应符合以下规定：

1 楼层小于3层的建筑，抽测用电量最大的1层；楼层大于3层的，抽测不少于2层标准层；

2 断开不同类型用电设备电源，点燃供电回路上所测灯具30分钟后开始测量；测试时间应≥2个工作日，数据采样间隔应≤30分钟；使用单相电能表按照检验数量测试照明改造前后耗电量；若供电回路上有2种以上类型灯具，则分别测试不同类型灯具；改造前后各测试1次，按公式（7.2.1-1）计算照明总耗电量，照明系统节电率按公式（7.2.1-2）计算。

E=i=1jpin×m…                        …（7.2.1-1）

式中：E——照明总耗电量，KWh；

Pi——第i条供电回路同类灯具耗电量，kWh；

n——供电回路上灯具数量；

m——功能区内同类灯具数量。

η=1−E'+AE×100（％）………          ………（7.2.1-2）

式中：η——节电率，％；

E、E’改造前后照明电耗量，KWh，

A——调整量，kWh。

【条文说明】有些建筑配电时在低压侧设计几条照明插座主出线回路，每相分配至几个层配电箱，这种型式可以在主出线回路设置三相电能表即可满足要求。而另外一些建筑的配电设置不很清晰，没有单独分出照明插座回路，而是直接设置一路供电至层配电箱，从层配电箱中采用放射型式直接敷设至户配电箱，这样就需要将插座上设备电源拔掉，单独测试改造前后灯具耗电量。不同类型灯具是指光源、镇流器类型不同，不包括灯具额定功率和出光口形式。如光源为白炽灯、荧光灯不同，或镇流器为电感、电子不同。调整量A是节能改造前后照明变化情况，如灯具开启时间、灯具增减数量等。

- 7.2.2照度值检验应符合以下规定：

1 按照《建筑照明设计标准》GB 50034中第5章中对不同建筑不同房间或场所的划分原则，每类房间或场所至少抽测1个。

2 检验方法应采用《室内照明测量方法》GB 5700中规定的照度值测试方法。

- 7.2.3 功率密度值检验应符合以下规定：

1 照明功率密度应符合设计文件的规定，设计无要求时应符合《建筑照明设计标准》GB-

50034中第6.1节目标值的规定。

2 按照《建筑照明设计标准》GB 50034中第5章中对不同建筑不同房间或场所的划分，

每类房间或场所至少抽测1个。宜与照明节电率检测同时进行。

3 照明耗电量值应按按照公式(7.2.2)计算：

ρ=WS ……..                               (7.2.2)

式中：ρ——照明功率密度，w/m2；

W—照明耗电量，KWh；

S—被检测区域面积，m2。

4 检测区域内平均功率密度值满足本条第一款的规定时，判定为合格；否则应判为不合格。

- 7.2.4 灯具效率检验应符合以下规定：

1 灯具效率合格指标见表7.2.4：

表7.2.4：灯具效率合格指标

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格栅 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明 | 磨砂、棱镜 |  |  |
| 荧光灯灯具 | 75％ | 65％ | 55％ | 60％ |  |
| 高强度气体放电灯灯具 | 75％ |  |  | 60％ | 60％ |

2 同类型灯具应抽测5%，最少不低于1套。

3 应参照《室内照明测量方法》GB 5700规定的光通量测试方法，分别测试灯具发射光通量和灯具内所有光源发射光通量，其比值即为灯具效率。

4 与合格指标比较，不小于合格指标判定为合格，否则为不合格。

- 7.2.5公共区照明控制检验应符合以下规定：

1根据不同使用功能设置分区控制，并符合使用合管理的要求。

2 按照《建筑照明设计标准》GB 50034中第5章中对不同建筑不同房间或场所的划分，每类房间或场所至少抽测1个。

3 公共会议室：采用感应、声音、延时等多参数综合控制照明启停；卫生间、公共走廊：采用感应、延时复合参数控制照明启停

4符合本条第一款的规定时，判定为合格。否则应判为不合格。

# 监测与控制系统性能检验

  - 一般规定

- 8.1.1监测与控制系统应满足对监控对象的工艺控制要求，并应设置合理的节能运行程序，系统具有可维护性功能。

- 8.1.2传感器选型与安装应满足监控对象的工艺控制要求，当设计无要求时，应满足《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50903的有关规定。

- 【条文说明】传感器选型与安装非常重要，是控制系统能否正常运行的关键。例如水温传感器的插入深度一定要使感温元件插入到水中，流量和压力传感器安装位置要满足前后直管段长度的要求等等。

- 8.1.3电动阀门选型与安装应满足监控对象的工艺控制要求，当设计无要求时，应满足《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50903的有关规定。

- 【条文说明】应根据控制对象的特性合理选择电动阀门，有些公司在选择阀门时没有进行工作流量特性、流通能力和口径的计算，只是凭经验进行选型，造成调节特性不好，不能满足控制系统要求，尤其是进行节能优化控制程序运行时，阀门的调节能力直接关系到。

- 8.1.4控制器选型与安装应满足监控对象的控制要求，编程工具应支持节能程序需要的基本模块，存储空间应满足运行节能程序。

- 8.1.5线路敷设应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50903及《建筑电气施工质量验收规范》GB50303的有关规定。

  - 采暖通风空调监测与控制系统性能检验

- 8.2.1集中采暖与空气调节监测与控制系统基本性能检验应符合以下规定：

1 集中采暖与空气调节监测与控制系统基本性能应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第5.5.1条的规定。

2 全部系统均应检测；

3 检测时，应按照设计文件规定的功能或本条第一款的规定，在中央工作站使用监测系统软件，或采用在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测监制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能；

4 检测结果符合本条第一款的规定时，判为合格。否则应判为不合格。

- 8.2.2 冷、热源监测与控制系统基本性能检测应符合以下规定：

1冷、热源监测与控制系统基本性能应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第5.5.4条的规定。

2 全部系统均应检测；

3 检测方法同8.2.1条第3款。

4 判定方法同8.2.1条第4款。

- 8.2.3 空气调节风系统（包括空气调节机组）监测与控制性能检验应符合以下规定：

1 空气调节风系统（包括空气调节机组）监测与控制性能应符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第5.5.7条的规定。

2 空调机组、新风机组、排风机按总数的20％抽测，且抽测最少5台；不足5台时，全部检测。

3 检测方法同8.2.1条第3款。

4 判定方法同8.2.1条第4款。

- 8.2.4末端变水量系统控制性能检验应符合以下规定：

1末端变水量系统中的风机盘管应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。温度控制误差宜≤±2℃；三档风速满足风机盘管设备说明书的风速指标，且风速误差宜≤10％FS。

2 抽测数量应为总数的20％，不足10套时，应全部检测。

3 测试中应保证测试区域环境温度和风速稳定，并确定风机盘管冷（热）水路供水温度满足设计要求。调高和调低温控器设定值各1次，设定值温差应大于5℃，稳定时间大于20分钟，测量房间出风口温度，测量时间大于1分钟。由低至高改变三档风速设定值，稳定时间大于5分钟，测量房间出风口风速，测量时间大于20秒钟。

4 检测结果满足本条第1款规定时，判为合格。否则应判为不合格。

  - 低压配电的监测与控制系统性能检验

8.3.1照明监测与控制系统性能检测应符合以下规定：

1 监测与控制系统应具有对照明主回路的电压、电流、有功功率、功率因数、有功电度（KW/h）等电气参数进行监测记录的功能，以及对供电回路电器元件工作状态进行监测、报警的功能。

2 抽测数量应为照明主回路总数的20％，且最少2个回路。

3 检测方法同第8.3.1条第3款。

4检测结果满足本条第1款规定时，判为合格。否则应判为不合格。

8.3.2动力设备监测与控制系统性能检测应符合以下规定：

1 监测与控制系统应具有对动力主回路的电压、电流、有功功率、功率因数、有功电度（KW/h）等电气参数进行监测记录的功能，以及对供电回路电器元件工作状态进行监测、报警的功能。

2	抽测数量应为动力主回路总数的20％，且最少2个回路。

3 检测方法同第8.3.1条第3款。

4检测结果满足本条第1款规定时，判为合格。否则应判为不合格。

8.3.3功率≥30KW用电设备等其他回路监测与控制系统性能检测应符合以下规定：

1监测与控制系统应具有对配电回路的电压、电流、有功功率、功率因数、有功电度（KW/h）等电气参数进行监测记录的功能，以及对供电回路电器元件工作状态进行监测、报警的功能。

2 检测数量为配电回路总数的20％，最少2个回路。

3 检测方法同第8.3.1条第3款。

4检测结果满足本条第1款规定时，判为合格。否则应判为不合格。

# 用电分项计量系统性能检验

9.1.1分项计量电能回路用电量校核应符合以下规定：

1 采集的有功电能与标准电能表测量值的误差应小于5％。

2 分项计量电能回路应全数检测。

3 检测时采用0.1级标准三相或单相电能表作为标准电能表，校核安装的电能表采集数据。标准电能表的采样时间应小于普通电能表的采样时间。累计采样时间≥1小时。

4 调校电能表时间，两种电能表时间应一致。同一时刻开始两种电能表数据采集，累计时间≥1小后，检测结果符合本条第1款的规定时，判为合格。否则应判为不合格。

【条文说明】用电分项计量安装完成后的采集数据校核很重要，如果不进行采集数据的校核，容易造成耗电数据不准确，无法准确得知建筑改造前后节能量，也无法进行建筑耗电分析等工作。

# 附录A 仪器仪表的性能要求

A.0.1  仪器仪表的性能应符合表A.0.1的要求

表A.0.1  仪器仪表的性能要求

| 序号 | 检测参数 | 功能 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气温度 空气温差 | 应具有自动采集和存储数据功能，并可以和计算机接口 | 0.1% |
| 2 | 空气相对湿度 | 应具有自动采集和存储数据功能，并可以和计算机接口 | 0.1% |
| 3 | 采暖空调水系统供回水温度 | 应具有自动采集和存储数据功能，并可以和计算机接口 | 0.1% |
| 4 | 采暖空调水系统循环水量、补水量 | 应能显示瞬时流量或累计流量、或能自动存储、打印数据、或可以和计算机接口 | 10% |
| 5 | 热量及冷量 | 宜具有自动采集和存储数据功能，并可以和计算机接口 | 10% |
| 6 | 耗电量 | 应能显示累计电量或能自动存储、打印数据、或可以和计算机接口 | 5% |
| 7 | 耗油量 | 应能显示累计油量或能自动存储、打印数据、或可以和计算机接口 | 10% |
| 8 | 耗气量 | 应能显示累计气量或能自动存储、打印数据、或可以和计算机接口 | 10% |
| 9 | 耗煤量 | - | 10% |
| 10 | 风速 | 宜具有自动采集和存储数据功能，并可以和计算机接口 | 10% |
| 11 | 太阳辐射照度 | 宜具有自动采集和存储数据功能，并可以和计算机接口 | 10% |
| 12 | 功率 |  | 1.5% |

# 附录 B 建筑幕墙气密性能现场检测方法

- B.0.1 检测原理

- 现场利用密封板（或透明膜）、围护结构和建筑幕墙试件形成静压箱，通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在建筑幕墙试件两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量孔测量压差，在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量，在建筑幕墙试件外侧布置适量喷嘴进行水密试验，在适当位置安装位移传感器测量杆件变形。

B.0.2　检测装置示意图

检测装置示意图见图B.1.2

1-试件

2-淋水装置

3-水流量计

4-围护结构

5-位移传感器

6-静压箱密封板（透明膜）

7-差压传感器

8-供风系统

9-流量传感器

10-测控计算机

11-打印机

图B.1.2  检测装置示意图

- B.0.3　密封板及安装要求

- (1) 密封板宜采用组合方式，应有足够的刚度，与围护结构的连接应有足够的强度。

- (2) 密封板（或透明膜）与围护结构组成静压箱，各连接处应密封良好。

- B.0.4检测仪器的要求

- 气密性能检测仪器应满足JG/T211-2007的要求。

- B.0.5试件及检测要求

- (1) 建筑幕墙及连接部位安装完毕达到正常使用状态。

- (2) 气密检测时的环境条件记录应包括建筑幕墙试件室内外的大气压及温度。当室外温度低于5℃、风速大于5.0m/s和降雨时应停止试验。

- 检测过程中应采取必要的安全措施。

- B.0.6 检测步骤

- (1)气密性能检测前，测量建筑幕墙试件面积，弧形窗、折线窗应按展开面积计算。在室内侧的窗洞口上安装密封板（或透明膜），确认密封良好。

(2) 检测前，应将试件可开启部分开关不少于5次，最后关紧。

- (3)气密性能检测按图B.1.6的顺序进行。

▼检查密封板（或透明膜）的密封状态

图B.1.6  气密检测压差顺序图

- a) 预备加压：正负压检测前，分别施加三个压力脉冲，压力差绝对值为150Pa，加压速度约为50Pa/s。压力稳定作用时间不少于3s，泄压时间不少于1s，检查密封板（或透明膜）的密封状态。

- b) 空气渗透量测量：按照图6.4.3.2逐级加压，每级压力作用时间不少于为10s，记录升降100Pa测量值。

B.0.7 检测值的处理

检测值的处理根据GB15226-2007的规定进行。

# 附录 C 冷热源系统冷热量测量方法

C.0.1：冷热源系统冷热量测量方法应符合以下规定：

1测试原理：

依据GB/T 10870-2001规定的液体载冷剂法进行系统冷热量测量，测试原理如下图所示。

分别对冷热源系统的进出口温度和载冷剂流量进行测试，根据进出口温差和流量计算出系统的冷热量，测试过程中应同时对冷却侧的参数进行监测，以保证测试工况满足测试要求。

图2-1  系统制冷量和制热量检测原理

2：测点布置：

1） 温度计应尽量布置在靠近机组的进出口处，以减少由于管道散热所造成的热损失。

2 ）流量计应设置在设备进口或出口的直管段上，一般对于超声波流量计，其最佳位置为距上游局部阻力构件10倍管径，距下游局部阻力构件5倍管径处。若现场不具备上述条件，可根据现场的实际情况确定流量测点的具体位置。

3：测量仪表：

1）  温度测量仪表：玻璃水银温度计、电阻温度计或热电偶温度计。

2 ） 流量测量仪表：超声波流量计。

3）  功率测量仪表：数字功率表。

# 附录 D 风量测定方法

D.0.1：风量测定方法应符合以下规定：

1 ：测量断面的选择：

测量断面应选择在机组出口或入口直管段上，距上游局部阻力管件2倍以上管径的位置，其中机组风压的测量断面必须选择在靠近机组的出口或入口处。

2： 断面测点布置：

- 矩形断面测点 数的确定及布置方法见表1-1和图1-1。

- 圆形断面测点数的确定及布置方法见表1-2和图1-2。

表1-1 矩形断面测点位置

| 纵线数 | 每条线上点数 | 测点距离X/A或X/H |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.074 |
|  | 2 | 0.288 |
|  | 3 | 0.500 |
|  | 4 | 0.712 |
|  | 5 | 0.926 |
| 6 | 1 | 0.061 |
|  | 2 | 0.235 |
|  | 3 | 0.437 |
|  | 4 | 0.563 |
|  | 5 | 0.765 |
|  | 6 | 0.939 |
| 7 | 1 | 0.053 |
|  | 2 | 0.203 |
|  | 3 | 0.366 |
|  | 4 | 0.500 |
|  | 5 | 0.634 |
|  | 6 | 0.797 |
|  | 7 | 0.947 |

注：1）当矩形长短边比＜1.5时，至少布置25点，见图2-1。对于长边＞2m时，至少应布置30个点（6条纵线，每个上5个点）。

2）对于长短边比≥1.5时，至少应布置30个点（6条纵线，每个上5个点）。

3）对于长短边比≤1.2时，可按等截面划分小截面，每个小截面边长200~250mm。

表1-2 圆形截面测点布置

|  | 风管直径 | ≤200 | 200~400 | 400~700 | ≥700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圆环个数 | 3 | 4 | 5 | 5~6 |
| 测点编号 |  | 测点到管壁的距离（r的倍数） |  |  |  |
| 1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| 2 |  | 0.3 | 0.2 | 0.20 | 0.15 |
| 3 |  | 0.6 | 0.4 | 0.30 | 0.25 |
| 4 |  | 1.4 | 0.7 | 0.50 | 0.35 |
| 5 |  | 1.7 | 1.3 | 0.70 | 0.50 |
| 6 |  | 1.9 | 1.6 | 1.30 | 0.70 |
| 7 |  | ― | 1.8 | 1.50 | 1.30 |
| 8 |  | ― | 1.9 | 1.70 | 1.50 |
| 9 |  | ― | ― | 1.80 | 1.65 |
| 10 |  | ― | ― | 1.95 | 1.75 |
| 11 |  | ― | ― | ― | 1.85 |
| 12 |  | ― | ― | ― | 1.95 |

图1-1  矩形风管25点时的布置

图1-2  圆形风管三个圆环时的测点布置

3：  测量仪表

1）风量、风压测量仪表：毕托管和微压计，当动压小于10Pa时，风量测量推荐用风速计。

2） 温度测量仪表：玻璃水银温度计、电阻温度计或热电偶温度计。

3） 大气压力测量仪表：空压气压表。

4：应按下述方法计算风量：

1平均动压

一般情况下，可取各测点的算术平均值作为平均动压。当各测点数据变化较大时，应依据下式，按均方根计算动压的平均值：

Pv=Pv1+Pv2+......Pvnn2      （1）

式中：Pv — 平均动压，（Pa）；

Pv1、Pv ……Pv — 各测点的动压，（Pa）。

2断面平均风速

断面风速按下式计算：

V=2Pvρ                         （1）

式中：V — 断面平均风速，（m/s）；

ρ — 空气密度，（kg/m3）；

ρ= 0.349B/(273.15+t)；

B —大气压力，（hPa）；

t —空气温度，（℃）。

3机组或系统实测风量

机组或系统实测风量按下式计算：

L=3600VF                                                   （1-3）

式中：F — 断面面积，（m2）；

L — 机组或系统风量，（m3/h）。