UDC

GB/T ×××××-××××

油气田地面工程建设项目设计文件编制标准

Standard for formulation of design documents of oil and

gas field engineering construction project

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

P

联合发布

中华人民共和国国家标准

油气田地面工程建设项目设计文件编制

标准

Standard for formulation of design documents of oil and

gas field engineering construction projects

GB/T ×××××-××××

主编部门：中国石油天然气集团公司

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20××年××月××日

中国XX出版社

20×× XX

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发“2009年工程建设标准规范制订、修订计划”的通知》（建标[2009]88号）的要求，标准编制组总结了近年来油气田地面工程项目初步设计经验，广泛征求了有关设计单位的意见，并进行了多次讨论和修改，制定本标准。

本规范共分12章和一个附录，主要内容有：总则、基本规定、总说明、站场设计、管道和配套系统设计、技术规格书、环境保护专篇、安全设施设计专篇、职业卫生专篇、消防设计专篇、节能专篇、工程概算。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，石油工程建设专业标准化委员会负责日常管理，由中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请将意见或建议及有关资料寄给中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司（地址：河北省任丘市建设路中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司，邮政编码：062552）。

本标准主编单位： 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司

本标准参编单位：大庆油田工程有限公司

中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  基本规定	2

3  总说明	3

3.1 说明书	3

3.2 附图、附表及附件	10

4  站场设计	12

4.1 说明书	12

4.2 附图及附表	24

5  管道和配套系统设计	27

5.1 说明书	27

5.2 附图及附表	32

6  技术规格书	34

6.1 技术规格书	34

6.2 数据表	34

7  环境保护专篇	35

8  安全设施设计专篇	38

9  职业卫生专篇	39

10 消防设计专篇	45

11 节能专篇	48

12 工程概算	49

12.1 编制说明	49

12.2 概算表及附件	49

Contents

1  General …………………………………………………………………………………………………	1

2  Basic requirement ………………………………………………………………………………………	2

3  Chief introduction ………………………………………………………………………………………3

3.1 Specifications………………………………………………………………………………………	3

3.2 Drawings, diagrams and attachments ……………………………………………………………	10

4  Design of station ………………………………………………………………………………………	12

4.1 Specifications ……………………………………………………………………………………	12

4.2 Drawings and diagrams …………………………………………………………………………	24

5  Design of pipeline and accessory systems ……………………………………………………………	27

5.1 Specifications……………………………………………………………………………………	27

5.2 Drawings and diagrams …………………………………………………………………………	32

6  Technical specifications ………………………………………………………………………………	34

6.1 Technical specifications …………………………………………………………………………	34

6.2 Data sheet…………………………………………………………………………………………	34

7  Environmental protection………………………………………………………………………………	35

8  Design of facility for safety……………………………………………………………………………	38

9  Occupational health……………………………………………………………………………………	39

10 Fire protection …………………………………………………………………………………………	45

11 Energy saving……………………………………………………………………………………………	48

12 Project budget …………………………………………………………………………………………	49

12.1 Budget compilation………………………………………………………………………………	49

12.2 Budget table and accessories……………………………………………………………………	49

# 1  总  则

1.0.1  为适应油气田地面工程建设的需要，加强对油气田地面建设工程设计文件编制工作的管理，保证设计文件编制的质量以及内容的统一和完整性，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于陆上油气田和滩海陆采油气田地面工程及海上油气田陆上终端新建，改（扩）建工程的初步设计。

1.0.3  油气田地面建设工程初步设计文件的编制，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  基本规定

2.0.1  初步设计编制应按照批准的油气田开发方案地面建设可行性研究报告（方案设计）、专项评价报告或合同规定的内容、范围及要求进行。

2.0.2  初步设计文件应包括下列内容：

1  总说明包括说明书、附图、附表及附件；

2  站场设计包括说明书、附图及附表；

3  管道和配套系统设计包括说明书、附图及附表；

4  专篇，包括环境保护专篇、安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇、节能专篇。各专篇应独立成册，编制内容、格式和深度除按照本标准的要求外，还应符合国家、地方或主管部门的相关规定。

5  概算文件，包括项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算等。

2.0.3  初步设计文件的深度应满足下列要求：

1  指导施工图设计；

2  确定土地征用和建（构）筑物的拆迁范围；

3  满足主要设备、材料的订货；

4  指导施工准备工作；

5  指导生产准备工作；

6  指导编制建设计划、控制建设投资；

7  编制工程总承包（EPC）招投标文件。

2.0.4  初步设计文件的编制，应根据工程项目的具体情况及设计单位的专业设置和分工，确定初步设计文件篇、章的编排顺序，编写格式可按国家现行标准《石油地面工程设计文件编制规程》SY/T 0009的规定执行。

2.0.5  设计文件审查需要时，应提供相关部分计算书。

2.0. 6  建设方要求时，设计单位应编制主要设备和材料的技术规格书、数据表。

# 3  总说明

- 3.1 说明书

3.1.1  说明书应包括概述、工程概况、总体技术方案及主要工程量、主要技术经济指标、组织机构与劳动定员、对可行性研究的变化情况、问题与建议。

3.1.2  概述应包括下列内容：

1  说明项目建设的背景、目的、必要性和意义，并简述工程项目的资源。

2  项目的设计依据，列出各设计依据的发文（或签订）单位名称、文件号、文件名称和发文（或签订）日期，具体文件作为附件列出。

3  根据国家、行业、地方有关方针、政策、法规和要求，并结合工程项目的具体情况，说明工程项目设计指导思想和遵循的原则。

4  设计中采用的主要标准的名称、标准号、年号及版次，以及参照的国际、国外标准外文原名、编号及版次。

5  设计范围和项目构成，当有协作设计时，应说明设计分工的内容及界面划分情况。

6  初步设计文件构成。

3.1.3  工程概况应简要说明下列内容：

1  开发方案要点及基础资料应包括：

1）油气田地理位置、开发动用的面积、储量、开发方式及生产井、注入井的数量、产油量、产气量和生产工作制度。列出10年或10年以上开发指标预测表。油田、气田开发指标预测可分别按表3.1.1表3.1.2的形式列出；

2）开采工艺应说明自喷或人工举升等开采方式；注水（气、汽）等工程内容包括注入量、系统压力、井口压力、注入水（气、汽）质量要求等；

3）流体性质应包括原油及凝析油物性，可按表3.1.3的形式列出，天然气物性及化学组成，可按表3.1.4的形式列出，地层水物性，可按表3.1.5的形式列出。

表3.1.1  油田开发指标预测表

| 序 号 | 年 度 | 采油 井口 | 注水 井口 | 采油 方式 | 平均单 井产液 t/d | 平均单 井产油 t/d | 年产液104t/a | 年产油 104t/a | 年产气 108m3/a | 年注水104m3/a | 原油 含水 % | 平均 气油比 m3/t | 油层 压力 MPa | 采油 速度 % | 采出 程度 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.1.2  气田开发指标预测表

| 序 号 | 年 度 | 采气 井口 | 平均 单井产气 104 m3/d | 平均 单井产油 t/d | 平均 单井产水 m3/d | 采出 程度 % | 地层 压力 MPa | 开井井口 温度℃ |  |  | 开井井口 压力MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 最小值 | 套压 平均值 | 套压 最小值 | 油压 平均值 | 油压 最小值 |

表3.1.3  原油及凝析油物性表

| 序 号 | 井 号 | 层位 油组 | 原油密度 kg/m3 |  | 粘度50℃ mPa·s | 凝固点 ℃ | 含硫 % | 含盐 mg/L | 含蜡 % | 胶质 +沥青质 % | 析蜡点 ℃ | 蜡融点 ℃ | 闪点 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20℃ | 50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1.4  天然气物性及化学组成表

| 序 号 | 井 号 | 层位油组 | 密度 kg/m3 | C1 mol% | C2 mol% | C3 mol% | iC4 mol% | nC4 mol% | C\s\up 5( +) mol% | H2S mol% | CO2 mol% | N2 mol% | 其他mol% | 组分合计 mol% | 有机硫mg/m3 | H2O(液) g/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3.1.5  地层水物性表

| 序号 | 井号 | 层位油组 | PH值 | C1- mg/L | 总矿化度 mg/L | 水型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2  建设区域概况应包括：地理位置、行政归属、医疗、卫生社会经济状况；地形、地貌、地物、地表植被、工程地质、水文地质、气象、抗震设防烈度（设计基本地震加速度值）；以及供电、给水、排水、通信及交通状况；地区建设发展规划情况等。

3  工程项目的建设地点、建设规模、总体布局、布局原则、布站方式、站场设置和数量确定、集输及配套系统设置的确定，以及生活设施的选址。油气田总体建设规模和主要单项工程的设计生产能力说明，油田可按表3.1.6和表3.1.7的形式列出，气田可按表3.1.8和表3.1.9的形式列出。

表3.1.6  油田总体生产能力表

| 序号 | 项目 | 单位 | 总规模 | 分期建设规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 |  |  |
| 1 | 原油生产能力 | 104 t/a |  |  |  |  |  |
| 2 | 原油处理能力 | 104 t/a |  |  |  |  |  |
| 3 | 伴生气处理能力 | 108 m3/a |  |  |  |  |  |
| 4 | 注水能力 | 104 m3/a |  |  |  |  |  |
| 5 | 原油外输能力 | 104 t/a |  |  |  |  |  |
| 6 | 伴生气外输能力 | 108 m3/a |  |  |  |  |  |
| ┇ |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1.7  油田主要单项工程生产能力表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 总规模 | 分期建设规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 | … |  |
| 1 | 采油井口装置 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 注水井口装置 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计量配水站 | 座 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接转站 | 104 t/a 座 |  |  |  |  | 总接转油能力 站座数 |
| 5 | 联合站 | 104 t/a 座 |  |  |  |  | 总处理能力 站座数 |
| 6 | 注水站 | 104 m3/a 座 |  |  |  |  | 总注水能力 站座数 |
| 7 | 变电站 | kV 座 |  |  |  |  | 电压等级 站座数 |
| 8 | 集油管线 | km |  |  |  |  |  |
| 9 | 集输油干线 | 104 t/a km |  |  |  |  | 输送能力 管线长度 |
| 10 | 集气管线 | km |  |  |  |  |  |
| 11 | 集输气干线 | 104 m3/a km |  |  |  |  | 输送能力 管线长度 |
| 12 | 注水管线 | km |  |  |  |  |  |
| 13 | 35kV以上电力线 | kW km |  |  |  |  | 输送容量 电力线长度 |
| 14 | 通信线(缆) | km |  |  |  |  |  |
| 15 | 道路 | km |  |  |  |  |  |

表3.1.8  气田总体生产能力表

| 序号 | 项目 | 单位 | 总规模 | 分期建设规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 | … |  |
| 1 | 天然气生产能力 | 108 m3/a |  |  |  |  |  |
| 2 | 天然气处理能力 | 108 m3/a |  |  |  |  |  |
| 3 | 天然气外输能力 | 108 m3/a |  |  |  |  |  |
| ┇ |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1.9  气田主要单项工程生产能力表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 总规模 | 分期建设规模 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一期 | 二期 | … |  |
| 1 | 采气井口装置 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 集气站 | 104 m3/d 座 |  |  |  |  | 总集气能力 站座数 |
| 3 | 脱水站(装置) | 104 m3/d 座 |  |  |  |  | 总处理能力 站座数 |
| 4 | 天然气凝液处理厂 (装置) | t/d 座 |  |  |  |  | 总处理能力 站座数 |
| 5 | 天然气净化厂 (装置) | 104 m3/d 座 |  |  |  |  | 总处理能力 站座数 |
| 6 | 变电站 | kV 座 |  |  |  |  | 电压等级 站座数 |
| 7 | 集气管线 | km |  |  |  |  |  |
| 8 | 集输气干线 | 104 m3/a km |  |  |  |  | 输送能力 管线长度 |
| 9 | 35kV以上电力线 | kW km |  |  |  |  | 输送容量 电力线长度 |
| 10 | 通信线(缆) | km |  |  |  |  |  |
| 11 | 道路 | km |  |  |  |  |  |

3.1.4  总体技术方案及主要工程量应包括下列内容：

1  油、气工艺设计

1）集油气工艺、油气处理、储运工艺方案及流程；

2）油气集输管网及集输干线简述；

3）主要工程量。

2  注水和污水处理工艺设计

1）注水方案及流程；

2）采出水处理方案及流程；

3）注水管网及注水干线简述；

4）主要工程量。

3  仪表及自动化控制设计（以油田地面工程为例，气田参照执行，下同）

1）工程自动化水平；

2）总体设计方案应简要说明井口、计量（配水间）站、接转站、联合站、原油库、中心控制室、调度中心等自动控制系统方案、数据传输网络构成。

3）主要工程量

4  供配电设计

1）用电负荷、负荷等级和对电源的要求；

2）电源概况；

3）供电方案；

4）变、配电方案；

5）防雷、防电涌、防静电及接地设计；

6）主要工程量。

5  通信设计

1）通信技术方案；

2）语音系统方案；

3）其它配套系统；

4）主要工程量。

6  给、排水及消防设计

1）给水方案；

2）排水方案；

3）消防方案；

4）主要工程量。

7  建筑与结构设计

1）建筑与结构的主体设计方案；

2）主要工程量。

8  供热、采暖通风与空气调节

1）供热应说明各类站场、生产装置、生产厂房及生活设施的用热负荷和用热参数；

2）采用的供热方案及工艺流程、水质处理方法及工艺流程；

3）供热站（锅炉、加热炉、换热器）的建设规模、热负荷和燃料种类及供给方式；

4）供热管线的方案；

5）供热工程主要工程量；

6）采暖通风与空气调节设计方案；

7）采暖通风与空气调节主要工程量。

9  非标准设备

1）非标设备设计方案；

2）列出非标准设备的名称、规格、数量。

10  道路工程

1）道路设计方案；

2）桥涵设计方案；

3）主要工程量。

11  总图

1）总图设计方案；

2）主要工程量。

12  防腐保温

1）防腐保温设计方案；

2）主要工程量。

13  生产维修与分析化验

1）生产维修设置方案；

2）维修设施及主要工程量；

3）分析化验设置方案；

4）分析化验设备清单。

3.1.5  说明油气田地面建设工程中新工艺、新技术、新设备、新材料的采用情况。

3.1.6  非安装设备应说明正常生产及维修、抢修所需车辆和设备的类型及数量，生产管理和生活服务所需车辆的类型及数量。

3.1.7  主要工程量汇总和引进设备可分别按表3.1.10和表3.1.11的形式列出。

表3.1.10  主要工程量汇总表

| 序号 | - 工程内容 | - 规模（规格） | - 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：工程内容包括站场、装置、设施、线路等。 |  |  |  |  |  |

表3.1.11  引进设备一览表

| 序号 | - 名称及规格 | - 单位 | - 数量 | 估算费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.8  组织机构与劳动定员应包括下列内容：

1  组织机构的组成和生产管理模式，应说明组织机构的设置原则，绘制组织机构体系图。

2  根据岗位性质和国家劳动制度，结合本工程的实际情况确定各岗位、定员、来源、素质要求及培训计划。

3.1.9  工程概算应包括下列内容：

1  现行的石油建设工程概（预）算编制办法；

2  概算执行的定额、取费标准及贷款利息；

3  工程费用及总投资。

3.1.10  主要技术经济指标应包括油气田建设规模、主要消耗指标、定员、概算总投资等，可按表3.1.12的形式列出。

3.1.11  对可行性研究的变化情况应包括下列内容：

1  当技术方案与可行性研究有较大变化时，应说明技术方案变化情况及主要原因；

2  当工程建设总投资与可行性研究有较大变化时，应说明投资变化情况及主要原因；

3  当经济指标与可行性研究的指标不同且超出其敏感性分析范围时，应进行技术分析。

3.1.12  存在的问题及建议应说明在工程建设条件、技术、经济等方面存在的问题，并提出解决问题的意见和建议。

表3.1.12  主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 原油 |  | 104t/a |  |  |
|  |  | 天然气 |  | 108m3/a |  |  |
|  |  | 注水 |  | 104m3/a |  |  |
| - 2 | 主要消耗 指标 | 电力 |  | kW·h/a |  |  |
|  |  | 新鲜水 |  | m3/a |  |  |
|  |  | 循环水 |  | m3/a |  |  |
|  |  | 燃料 | 原油 | 104t/a |  |  |
|  |  |  | 天然气 | 108m3/a |  |  |
|  |  |  | 渣油 | 104t/a |  |  |
|  |  |  | 煤 | 104t/a |  |  |
|  |  | 药剂 |  | t/a |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 年总能耗 |  | MJ/a |  |  |
|  |  | 单位能耗 |  | MJ/t（MJ/ m3） |  |  |
| 3 | 占地面积 |  |  | m2（104 m2） |  |  |
| 4 | 建筑面积 |  |  | m2 |  |  |
| 5 | 定 员 |  |  | - 人 |  |  |
| 6 | 概算总投资 |  |  | 万元 |  |  |

- 3.2 附图、附表及附件

3.2.1  总说明的附图宜包括下列内容：

1  区域位置图；

2  总体布局图；

3  分系统布局图；

4  油、气、水工艺原理流程图；

5  油、气、水线路平面走向图；

6  主要站场总平面布置图；

7  供电系统图；

8  通信系统图；

9  自动控制系统框图；

10  道路系统图。

3.2.2  总说明附表应包括设备汇总表和材料汇总表。

1  设备汇总表宜开列生产、维修、测试、化验、非安装设备等主要设备；

2  材料汇总表应开列工程建设的主要材料。

3.2.3  总说明的附件宜包括下列内容：

1  设计委托（任务）书或设计合同书；；

2  可行性研究报告或总体规划的批文

3  油气田开发方案的批文；

4  会议纪要及其他有关文件；

5  有关工程项目协议或意向文件；

6  环境影响评价报告批复文件；

7  安全预评价报告批复文件；

8  职业病危害预评价报告批复文件；

9  防洪评价报告批复文件；

10  地震安全预评价报告批复文件；

11  地质灾害危险性预评价报告批复文件；

12  压覆矿产资源评价报告批复文件；

13  水土保持方案预评价报告批复文件；

14  文物考古评价批复文件；

15  技术引进合同；

16  站场选址和线路路由批复文件。

# 4  站场设计

- 4.1 说明书

4.1.1  说明书应包括概述、基础资料、建设规模、油气集输与处理、注水、采出水处理、仪表及自动控制系统、供配电、通信、给排水及消防、建筑与结构、供热、采暖通风与空气调节、站址选择、总图运输、非标准设备、维修及分析化验、防腐与保温、组织机构与劳动定员、投资、主要技术经济指标、存在问题及建议。

4.1.2  概述应包括设计依据、设计指导思想、设计所遵循的主要标准以及站场主要功能。

4.1.3  基础资料应包括油气开采的有关基本参数；油、气、水物性；气象、水文、工程地质、抗震设防烈度等自然条件。

4.1.4  建设规模应说明本站场的设计生产能力，并对分期建设和发展可能性作必要的说明。

4.1.5  油气集输与处理应包括下列内容：

1  概述应说明设计的原则、设计内容、设计范围及设计分工；

2  设计参数应说明站场及各工艺装置的工艺设计参数，包括处理量、含水率、温度、压力、油气组成；

3  设计规模宜包括站场设计总规模及各工艺单元的设计规模，各生产装置的操作弹性范围，以及建设分期；

4  工艺流程

1）主流程宜包括单井集油、单井集气、单井产量计量、油气处理及储运等主要正常生产流程，以及事故处理流程、计量标定流程、安全泄放流程等；

2）辅助流程包括加药、排污系统；

3）井场流程应满足正常生产外，还需满足井下作业及测试的要求；

4）物料平衡。

5  工艺计算应列出计算公式、参数选择及计算结果，采用软件计算时还应说明软件的名称和版次。

6  新工艺、新设备、新技术、新材料的采用情况。

7  说明产品种类、数量、质量标准。

8  主要工艺设备及管材选型，设备的运行参数、规格、数量及备用情况。需引进国外设备时，应说明引进的内容、理由。

9  主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

表4.1.1  主要工程量表

| 序号 | - 设备（材料）名称 | - 型号及规格 | - 单位 | - 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.6  注水应包括下列内容：

1  概述应说明设计的原则、设计内容、设计范围及设计分工；

2  设计参数包括注水量、注水压力、注水水质等；

3  说明设计规模及建设分期；

4  注水工艺流程；

5  新工艺、新设备、新技术、新材料的采用情况；

6  主要工艺设备及管材选型，设备的运行参数、规格、数量及备用情况。需引进国外设备时，应说明引进的内容、理由；

7  主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

4.1.7  采出水处理应包下列内容：

1  概述应说明设计的原则、设计内容、设计范围及设计分工；

2  设计参数包括采出水、洗井废水及生产污水水量、水质、温度以及处理后的水质指标等；

3  设计规模及建设分期；

4  采出水处理工艺主流程及辅助流程、污泥的处理工艺流程及处置方式；

5  水质检测分析化验项目；

6  主要工艺设备及管材选型，设备的运行参数、规格、数量及备用情况。需引进国外设备时，应说明引进的内容、理由及投资；

7  主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

4.1.8  仪表及自动控制系统应包括下列内容：

1  概述及仪表自控系统的设计范围宜说明与仪表自控系统相关的工程概况、设计界面，改造工程应说明其工程现状、改造范围；

2  仪表和控制系统的设计原则应根据国家、行业、地方有关方针、政策法规和要求，并结合工程项目的具体情况，说明设计所遵循的原则；

3  工程自动化水平；

4  总体设计方案宜说明调度中心、中心控制室、接转站、计量（注水）站、井口以及紧急关断系统等自动控制系统方案，数据传输网络构成和通信要求；

5  自动控制系统配置及功能

1）调度中心配置及功能；

2）中心控制室配置及功能；

3）接转站、计量（注水）站等的配置及功能；

4）采油井、注水井井口配置及功能；

5）紧急关断系统配置及功能；

6）火灾及可燃、有毒气体检测系统配置及功能。

6  主要测控原理

1）过程控制系统宜说明主要控制、主要计量、主要过程联锁等回路的测控原理；

2）安全控制系统应说明主要安全保护控制回路、消防联动控制过程等的测控原理。

7  仪表选型和引进设备应说明主要设备的类型选择、引进仪表的种类及理由。

8  采用的新技术、新设备应说明采用的新技术、新设备，基本原理和采用的理由。

9  其它

1）控制室设计要求应说明建筑面积、建筑装修、室内温湿度、通风和照明要求；

2）供电（供气）及接地系统

供电应说明交、直流电源质量、负荷；

供气应说明气源质量、气源压力及耗气量；

接地系统应说明接地方式及接地电阻。

3）现场仪表和自动控制系统，应说明电涌保护器设置要求，电涌保护器技术参数；

4）仪表配管及电缆的敷设方式、埋设深度、穿管情况；

5）需要保温伴热的仪表及保温伴热方式。

10  主要工程量表应列出主要设备、材料工程量，引进设备表。

4.1.9  供配电应包括下列内容：

1  概述应说明设计范围、设计原则；

2  用电负荷统计及负荷分级包括近、远期用电负荷计算、负荷等级及对供电的要求，年用电量，一级负荷中的特别重要负荷或保安负荷容量计算；

3  供电方案

1）周边电源概况，可依托的供电条件及供电方案；

2）电源的位置、电压等级、供电能力、送电线路长度及导线规格、系统短路容量。当有自备电站时，应说明装机容量、台数及并网方式；

3）供电方式。

4  变电所、配电所

1）变、配电所建设规模、接入系统方案、电气主接线、运行方式；

2）总平面布置、各级电压配电装置的布置；

3）短路电流计算及设备动、热稳定校验；

4）变压器容量和台数的选择、无功功率补偿方案；

5）继电保护配置、调度关系及远动信息范围；

6）电能计量方式和收费点设置；

7）所用电及直流系统方案。

8）系统通信的设计原则及通道组织；

9）绝缘配合、过电压保护措施及接地设计方案。

5  配电

1）爆炸危险场所区域划分和爆炸危险场所内的电气设备要求；

2）配电方式；

3）备用电源的设置方案及起动或切换方式、不间断电源的设置；

4）主要电动机起动和联锁控制方式，电动机起动计算；

5）场区、道路及主要建筑物照明设计原则；

6）电力线缆的选择及配电线路的敷设方式；

7）防雷、防电涌、防静电及接地设计。

6  新设备、新技术、新材料的采用情况。

7  主要设备选型，需引进国外设备时，应说明引进的内容、理由。

8  主要工程量可按表4.1.2的形式列出。

表4.1.2  主要工程量表

| 序号 | - 工程名称 | - 主要工程内容 | - 单位 | - 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.10  通信应包括下列内容：

1  概述应说明工程概况，设计原则、站场周围的通信现状及可依托的条件；设计范围和分工应说明本通信工程的组成。与其他单位有协作关系时，应说明建设规模、设计分工的内容、衔接方式及接入点界面划分。

2  通信系统的业务需求及预测：

1）站场对通信的业务需求；

2）通信业务预测；

3）通信业务流向及带宽要求。

3  通信技术方案

1）确定通信方式，叙述系统设计方案；

2）根据主通信系统采用的通信方式说明其通信技术要求：采用光缆通信时应说明系统规模容量、通路组织、再生中继段计算、网络管理与监控及接口、传输质量、同步方式。采用微波通信时应说明系统规模容量、工作频段、站址设置与站型的选择、传输质量、传输系统通路组织、网络管理与监控及接口要求、传输计算。采用卫星通信时应说明各站信道配置数量、多址分配方式、业务种类、网络结构、工程可采用卫星转发器主要参数及卫星带宽和电路计算、信道质量、信道传输、信道接口要求；

4  数据通信应说明数据传输的方式、功能、传输速率及接口配置。

5  语音通信

1）调度语音通信系统应说明语音通信实现方式及调度交换机的功能、容量、组网方式；

2）行政语音通信系统应说明语音通信的实现方式及程控用户交换系统功能、局站设置、规模容量、网络结构、中继方式、编号方案、接口要求、信令方式。

6  备用通信应说明采用的方式及设备配置。

7  应急通信应说明采用的方式及设备配置。

8  通信线缆的选择及敷设方式。

9  其他通信系统设计应说明站场工业电视监控系统、会议电话系统、视频会议系统、卫星/电缆电视系统、扩声系统及火灾自动报警控制系统、站场安全防范系统、站场配线网络等系统设置地点、组网方式、传输方式、功能、容量，以及设备配置等。

10  供电、防雷与接地设计应说明通信设备的供电方式、负荷，以及防雷与接地设计。

11  通信机房设计应说明机房设备布置，对防火、防水、防尘、防腐蚀、降低噪声采取的措施，以及对采光、照明及保湿等方面的要求。

12  主要设备的选型、参数、规格、数量及备用情况。需引进国外设备时， 应说明引进的内容、理由及投资。

13  主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

4.1.11  给排水、消防及循环冷却水应包括下列内容：

1  概述应说明工程概况，设计原则、站场周围的给排水、消防现状及可依托的条件；设计范围和分工应说明工程的组成。与其他单位有协作关系时，应说明设计分工的内容、衔接方式及接入点界面划分；本站场对给排水、消防需求及预测。

2  给水

1）主要用水对象的用水量、水质、水压、总用水量；

2）水源地和水源种类（地下水或地表水）、水质、水源能力（可供水量、单井产水量）、水源地工程情况；水质净化处理工艺及流程（可以框图方式表示）；利用城市市政管网水源时，应说明接管点位置、管径、管材、可供水量和压力；

3）水质检测分析、化验项目及应达到的指标；

4）系统划分及给水方式；

5）主要工艺设备及管材的选型，设备的运行参数、规格、数量及备用情况。需引进国外设备时，应说明引进的内容、理由及投资；

6）主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

3  排水

1）各排水点的污（废）水类别、排水规律、排水水量、水压和所含主要污染物质；

2）系统划分及排水方式；

3）污(废)水的处置方式、排放地点及达到的水质标准；

4）污(废)水处理工艺应说明污(废)水处理量、工艺及流程；

5）污水水质检测分析化验项目及设备；

6）主要工艺设备及管材的选型，设备的运行参数、规格、数量及备用情况。需引进国外设备时，应说明引进的内容、理由及投资；

7）主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

4  循环冷却水

1）循环冷却水供给对象；

2）设计参数：包括循环水量、水温、水压、水质和当地有关气象资料等；

3）工艺流程；

4）水质监测及分析化验项目；

5）主要工艺设备及管材的选型，并说明设备的运行参数、规格、数量及备用情况。需引进国外设备时，应说明引进的内容、理由及投资；

6）主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

5  消防

1）所在地的消防协作力量及装备情况；

2）站场概况应说明站场的规模、级别、储罐总容量、储罐结构类型、生产与储存设施的火灾危险性类别；

3）消防系统的设置应说明消防系统的选择及系统组成；

4）消防站的等级标准、配置的消防车辆、通信设备、消防器材的类型和数量；

5）消防水源状况，消防系统工艺流程，最大一次火灾消防对象，设计参数，消防冷却水、泡沫混合液用水量及总用水量，储水设备和储水量，消防系统压力、管网形式和敷设方式，消火栓间距；

6）其它消防灭火系统如气体灭火、干粉灭火等系统的设置；

7）建筑灭火器配置的种类、数量及地点；

8）消防冷却给水系统、灭火系统的控制与监测；

9）主要工艺设备及管材选型，设备的运行参数、规格、数量及备用情况。需引进国外设备时，应说明引进的内容、理由及投资；

10）站内消防车辆的配置；

11）主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

4.1.12  建筑与结构应包括下列内容：

1  概述应说明设计的原则、设计范围及设计分工。

2  建筑

1）基础资料应包括场地的地理位置、气候分区、自然与地理环境、气象资料、抗震设防烈度（设计基本地震加速度值及所属的设计地震分组）等；

2）设计内容应包括各建筑物的名称、建筑面积、建筑层数、建筑高度、结构形式、使用年限、耐火等级、防爆等级；主要建筑物还应包括建筑平面布局、建筑立面造型、及其与周边环境的关系；

3）建筑装修应说明建筑装修标准，各单体建筑不同使用空间的装修做法；

4）对室内的采光、隔振、隔声和其他环境条件所采取的技术措施；

5）建筑节能措施；

6）主要建（构）筑物一览表可按表4.1.3的形式列出。

表4.1.3  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 名称 | - 平面尺寸 长×宽 m×m | 建筑面积 (工程量) m2 | 结构 形式 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3  结构

1）基础数据应包括采用的设计荷载及特殊荷载；场地的工程地质报告及其主要内容；

2）设计内容：说明站场建（构）筑物的名称、数量及安全等级；

3）列出重要建(构)筑的结构力学计算数据表；

4）建(构)筑物抗震设计应说明抗震设防烈度(设计基本地震加速度值)、建筑抗震设防类别、建筑场地类别及采取的抗震技术措施；

5）基础设计及地基处理措施应包括地基、基础设计等级、地基处理方案及基础形式、基础埋深及持力层名称，以及特殊地基的处理措施；

6）各建（构）筑物结构选型和主要结构材料的选用；

7）新技术、新结构、新材料的采用情况；特殊材料的性能、规格和数量；

8）施工条件特殊要求的说明；

9）主要建（构）筑物一览表可按表4.1.3的形式列出。

4.1.13  供热应包括下列内容：

1  概述应说明设计原则、供热范围、总供热负荷及热媒参数；

2  供热站（锅炉、加热炉）

1）计算热负荷，列出全站用热负荷表；

2）确定热媒参数、供热方案及工艺流程；

3）建设规模及在总图中的位置；

4）锅炉或加热炉及辅机的选型、规格、数量及主要设备的规格、数量；

5）燃料系统应包括：燃料的消耗量、燃料来源、性质及参数；采用燃油时，应说明燃料油工艺流程，油罐大小、数量及位置、储存时间和运输方式，供油泵的流量、扬程及数量；采用燃气时，应说明调压站工艺流程、位置及安全措施；采用燃煤时，应说明燃煤的处理、计量和输送的工艺流程及设备参数；

6）热力系统及辅助系统应包括：给水系统及给水方式、蒸汽供热系统、凝结水回收及处理方式；热水循环系统及其调节、定压方式；排污系统排污及污水回收措施；导热油循环系统及其调节、定压方式；被加热介质（原油、天热气等）的调节方式；对燃煤锅炉应说明烟气除尘、脱硫措施及其产物的出路；

7）水处理应包括：原水水质各项参数；水处理规模、方法、流程及处理后达到的水质指标；化学药剂的消耗量及其储运、储备方式；

8）锅炉房或加热炉运行的控制方式及自动化水平；

9）锅炉房或加热炉及辅助房间的组成及扩建发展设想；

10）噪声的防治措施；

11）主要技术经济指标，应包括供热能力，锅炉房占地及建筑面积，消耗水、电、汽的数量及单位消耗指标。

3  换热站

1）供热负荷、供热介质及其参数；

2）被加热介质及其参数；

3）简述热力系统工艺流程，水处理系统工艺流程；

4）换热设备及配套辅助设备选型、规格及数量。

4  场区管网

1）各种介质的负荷与参数；

2）管道走向及敷设方式、补偿方式；

3）管道及其附件的选择；

4）保温、防腐材料的选择及结构形式；

5）燃气管道的安全措施。

5  新工艺、新设备、新技术、新材料的采用情况及自动化控制水平。

6  主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

4.1.14  采暖通风与空气调节应包括下列内容

1  概述应说明设计的原则、设计内容、设计范围及设计分工。

2  设计参数包括：

1）室外空气计算参数；

2）室内空气设计参数，可按表4.1.4的形式列出。

表4.1.4  室内空气设计参数表

| 序号 | 房间名称 | 夏季 |  | 冬季 |  | 新风量标准 m3/(h·人) | 噪声标准dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度 ℃ | 相对湿度 % | 温度 ℃ | 相对湿度 % |  |  |

3  采暖

1）采暖热负荷；

2）热媒参数；

3）系统形式与管道敷设方式；系统工作压力；

4）采暖设备、散热器类型、管道材料及保温材料的选择。

4  空气调节

1）空调冷、热负荷；

2）空调系统冷源及冷媒选择，冷水、冷却水参数；

3）热源供给方式及热媒参数；

4）空调风、水系统简述，必要的气流组织说明；

5）监测与控制简述；

6）防火技术措施；

7）管道材料及保温材料选择；

8）主要设备选择。

5  通风、除尘

1）需要通风、除尘的房间或部位；

2）通风系统形式、换气次数及风量平衡；

3）通风系统划分和设备选择；

4）除尘系统划分和设备选择；

5）防火技术措施。

6  主要工程量可按表4.1.1的形式列出。

4.1.15  总图应包括下列内容：

1  概述应说明设计的原则、设计内容、设计范围及设计分工。

2  站址选择

1）站场选址原则及站址的确定；

2）地理位置和周围的自然状况；

3）站场临近的城镇、工农业发展规划；

4）站场对当地的交通运输、水源、电源、公用设施的依托情况。

3  总图布置

1）平面布置内容及特点应说明油气集输、处理、储存及装卸设施，采出水处理及注水设施，辅助生产设施，以及道路、围墙、出入口等布置情况及特点；

2）预留位置和扩建方向；

3）与已建或相邻设施的衔接关系；

4）防洪排涝设计标准的确定及采取的防洪排涝措施；

5）绿化设计布置及绿地率；

6）站场用地面积、建构筑物用地面积、道路及场地用地面积、土地利用系数。

4  竖向布置

1）竖向布置原则；

2）竖向布置方式选择及设计标高的确定；

3）场地填、挖设计方案；

4)）站场内雨水排放方式；

5）建（构）筑物拆迁、土方平整、借土及弃土数量和地点；

6）总图构筑物结构形式的选择及作法；

7）管线布置原则；

8)）简述管线的种类和用途；

9）管线敷设方式；

10）采用的特殊技术措施（防爆、防静电、电伴热、热水伴热、蒸汽伴热、掺液等）；

11）协调各系统的室外管线布置方案，确定全站管线的综合布置程序。

5  主要工程量可按表4.1.5的形式列出。

表4.1.5  主要工程量表

| 序号 | - 名称 | - 单位 | - 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.16  非标准设备应包括下列内容：

1  概述应说明设计的原则、设计内容、设计范围及设计分工；

2  工程特点及工程所在地的环境特点；

3  设备种类和结构特征、技术难点、材质选用；

4  设计、制造、验收的标准；

5  列出非标准设备的名称、规格、数量、主要结构尺寸和质量。

4.1.17  维修及分析化验应包括下列内容：

1  维修

1）设计原则；

2）主要维修内容和工作量：工艺系统设备的日常维护和修理； 辅助系统设备的日常维护和修理；

3）维修设施；

2  分析化验

1）需要分析化验的项目；

2）分析化验室的规模、组成、建筑面积，以及对环境、采暖通风、空气调节等条件的要求；

3）主要仪器设备的选型及数量，需引进国外设备时，应说明引进的内容、理由及投资。

4.1.18  防腐与保温应包括下列内容：

1  概述应说明设计的原则、设计内容、设计范围及设计分工；

2  基础资料；

3  工程范围内的腐蚀环境情况及介质的腐蚀性；

4  覆盖层的选择应包括管道的防腐应说明各类管道选用的内、外防腐层种类、结构、等级和厚度，以及补口方式；设备的防腐应说明各类设备选用的内、外防腐层种类、结构、等级和厚度；

5  管道及设备的保温应包括保温设计计算基本参数；对需要保温的管道及设备应说明保温的材料、结构、厚度及工程量；

6  阴极保护应包括：

1）确定阴极保护方式；

2）采用强制电流阴极保护方案时，应确定有效的保护范围、保护站数量、分布及电源方案；

3）采用牺牲阳极保护时，应说明牺牲阳极的种类和数量；

4）确定罐区是否需要阴极保护，需要时，应说明采用的阴极保护方案、检测方式及检测点的位置；

5）阴极保护主要设备的规格、数量，以及牺牲阳极的种类、数量和使用年限。

4.1.19  组织机构及劳动定员

1  根据组织机构设置原则，提出与站场规模相适应的组织机构；

2  依据生产岗位值班制度列表说明种类人员岗位名称、人员素质要求、每班人数、班次和总人数。

4.1.20  主要技术经济指标应包括建设规模、主要消耗指标、劳动定员、工程概算投资，可按表4.1.6 的形式列出。

表4.1.6  主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 |  | 104t/a(108m3/a) |  |  |
| 2 | 主要消耗 指标 | 电力 | kW·h/a |  |  |
|  |  | 新鲜水 | m3/a |  |  |
|  |  | 循环水 | m3/a |  |  |
|  |  | 燃料 | 104t/a(108m3/a) |  |  |
|  |  | 药剂 | t/a |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | 年总能耗 | 104MJ/a |  |  |
| 3 | 占地面积 |  | m2（104m2） |  |  |
| 4 | 建筑面积 |  | m2 |  |  |
| 5 | 定员 |  | 人 |  |  |
| 6 | 概算投资 | 总投资 | 万元 |  |  |
|  |  | 工程投资 | 万元 |  |  |

4.1.21  存在问题及建议应包括下列内容：

1  应说明在工程建设条件、技术、经济等方面存在的问题；

2  提出解决问题的意见和建议。

- 4.2 附图及附表

4.2.1  场站设计附图宜包括下列内容：

1  总图部分

1）站场区域布置图；

2）站场布置图；

3）站场总平面布置图；

4）站场竖向布置图；

5）土石方计算图；

6）综合管网图。

2  工艺部分

1）油气工艺原理流程图；

2）油气工艺仪表控制流程图；

3）注水工艺仪表控制流程图；

4）污水处理工艺仪表控制流程图；

5）主要设计单元设备平面布置图；

6）主要厂房设备平面布置图。

3  给排水、消防及冷却循环水部分

1）给排水系统工艺仪表控制流程图；

2）冷却循环水系统工艺仪表控制流程图；

3）消防系统工艺仪表控制流程图。

4  供配电部分

1）变、配电系统电气接线图；

2）继电保护和自动装置配置图；

3）变电所总平面布置图；

4）变配电所、变/配电室设备平面布置图;

5）场区电缆走向平面图；

6）爆炸危险场所区域划分图；

7）场区接地干线平面图。

5  机制部分

1）主要非标准设备简化总图，应包含设备外形轮廓、主要内构件、主要外形尺寸、主要材质及质量、制造验收标准。

6  建筑与结构

1）主要建（构）筑物的平、立、剖面图；

2）主体结构主要构件的平面布置及断面图。

7  通信部分

1）通信系统图；

2）通路组织图；

3）交换机中继方式图；

4）机房平面布置图；

5）语音通信系统图；

6）工业电视监控系统图；

7）无线通信地理位置图、组网方式图（有无线通信时绘制）；

8）站场通信平面图。

8  仪表自控部分

1）控制室平面布置图；

2）机柜室平面布置图；

3）主电缆走向图；

4）安全连锁系统“因－果”逻辑图；

5）火气检测点平面布置图。

9  热工部分

1）工艺自控流程图；

2）设备布置平面图。

4.2.2  站场设计的附表应包括下列内容：

1  设备汇总表；

2  材料汇总表；

3  监控数据表；

4  油气集中处理站（装置）宜列出主要工艺管线表、界区条件表。

# 5  管道和配套系统设计

- 5.1 说明书

5.1.1  说明书应包括概述、管道设计、电力线路设计、通信线路设计、道路设计、线路维修与抢修、主要技术经济指标、劳动定员、存在问题与建议。概述应包括建设地点、建设规模、设计依据、设计指导思想及原则，设计所遵循的主要标准的名称、编号和版次。

5.1.2  管道设计说明书应包括设计范围、基础资料、设计参数、管道工艺、管材选用、线路选择、敷设方式、管道穿（跨）越、焊接与检验、防腐与保温、管道吹扫与试压、附属工程及主要工程量。

1  设计范围应说明管道的起、止点名称、输送介质、输送量、输送温度、长度，主要穿跨越数量及辅助设施；

2  基础资料应包括输送介质物性，管道沿线所在区域的自然条件，管道埋设地的腐蚀状况；

3  设计参数应包括单井配产、井口压力、井口温度、采油气方式、采油气机械有关参数。

4  管道工艺应结合井位和计量（集气）站布置，说明管道系统的布置情况，管网结构形式。对于集气系统还应说明采用气液混输或气液分输工艺；说明集输系统的压力级制；

5  管材选用应包括：

1）钢管种类选择及采用的标准；

2）管道规格的确定：计算管径、管壁厚度，列出计算公式、参数选择、计算结果及圆整结果；

3）钢管钢级选择；

4）热煨和冷煨弯管的选择：列出计算公式，参数选择、计算结果，确定热煨和冷煨弯管的壁厚及曲率半径；

5）埋地管道强度和稳定性校核：列出计算公式，参数选择，校核埋地管道强度和稳定性是否满足要求。

6  管道线路选择应包括：

1）管道线路选择原则；

2）线路方案比选，推荐最佳方案；

3）推荐线路描述，包括起、止点地名、长度、沿途的自然概况等。

7  管道敷设应包括：

1）管道敷设方式：架空管道应说明管墩、管架形式及高度，埋地管道应说明埋设深度；

2）管沟的形式、挖深、坡度及回填要求；

3）管道施工作业带的宽度；

4）管道的热应力补偿技术措施及其要求。

8  管道穿跨越应包括：

1）穿（跨）越河流、水域概况、穿（跨）越点位置及方式、结构的选择；

2）穿（跨）越公路、铁路概况，穿（跨）越点位置及方式、结构的选择；

3）穿越埋地光缆、电缆、管线等地下隐蔽物的位置及方式、结构的选择。

9  管道焊接与检验说明管道焊接方式、焊接材料、检验方法、执行规范和质量标准。

10  管道防腐涂层及保温应包括：

1）管道内、外防腐涂层的选择原则和技术特性；

2）简要说明工程范围内的外腐蚀环境及输送介质的腐蚀情况；

3）对可采用的内、外防腐涂层的性能进行比较，确定管道内、外防腐涂层最佳的防腐材料；

4）特殊工程地段及穿跨越工程的外防腐层要求；

5）管道内、外防腐层的防腐结构、等级、厚度；

6）热煨弯管所采用的防腐材料；

7）补口所采用的防腐材料；

8）管道防腐涂层的涂敷和检验标准；

9）需保温的管道，应说明保温材料的选取及保温结构，计算保温层厚度。

11  管道阴极保护应包括：

1）阴极保护设计范围；

2）确定阴极保护方式；

3）阴极保护的工艺计算应列出计算公式、参数选取和计算结果；

4）阴极保护站的保护范围或长度，保护站的布设和数量，可按表5.1.1的形式列出；

5）阴极保护的测试方法，测试桩的数量及分布；

6）采用牺牲阳极保护时，应说明牺牲阳极的种类、数量和使用寿命；

7）穿越套管的保护方法。

12  管道扫线与试压应说明清管扫线要求、试压区段划分、试压介质、试验压力、试压技术要求。

13  管道附属工程应包括：

1）说明线路标志桩的种类和设置原则；

2）管道固定墩的设置原则、数量和结构型式；

3）管道沿线的水工保护措施。

表5.1.1  阴极保护站分布表

| 编 号 | 地理位置 | 里程 km | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

14  列出永久性征地和临时占地的数量。

15  主要工程量可按表5.1.2的形式列出。

表5.1.2  管道工程主要工程量表

| 序号 | 管道名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.1.3  电力线路设计说明书应包括工程规模、设计范围、基础资料、线路选择、线路设计、主要工程量。

1  工程规模和设计范围应包括线路电压等级，起、止位置及长度；回路数、输电能力、导线规格及截面；线路的敷设方式；线路经济输送容量、最大输送容量及其相应的电压降和功率损失情况。

2  基础资料应说明沿线所在地区的自然条件：包括地形、地貌、水文地质、工程地质、气象资料、抗震设防烈度（设计基本地震加速度值）等。

3  线路选择描述应包括线路沿途的自然概况；线路沿途的行政归属、与工程有关的区域规划，以及项目建设与区域规划的关系等。

4  线路工程对于埋地电缆线路应说明电缆的种类和结构形式、特殊地段穿越位置和穿越方式、线路的防护措施；对于架空电力线应说明下列内容：

1）导线和地线选型原则及设计参数指标；

2）确定线路防雷接地设计方案；

3）污秽等级划分、绝缘子形式和片数的选择；

4）确定空气间隙及对地距离；

5）导线换位原则、换位方式及结果；

6）杆塔种类及结构形式、杆塔基础形式及防腐措施；

7）线路与铁路、道路、河流、管道及各种架空线路交叉跨越位置；

8）线路防风、防雷接地、防洪水、防冰、防腐蚀、抗震等措施；

9）说明沿线的通信线路情况及保护措施。

5  主要工程量可按表5.1.3的形式列出。

表5.1.3  电力线路工程主要工程量表

| 序号 | 线路名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.1.4  通信线路设计说明书应包括设计范围、基础资料、线路选择、线路设计、主要工程量。

1  设计范围应说明通信光（电）缆线路起、止位置、线路长度、光缆型号、规格及敷设方式等。通信线路设计分工界面。

2  基础资料应说明沿线所在地区的自然条件：包括地形、地貌、水文地质、工程地质、气象、油田通信现状、公网通信现状、可依托通信情况。

3  线路选择应包括下列内容

1）线路线路选择原则；

2）线路方案比选，推荐最佳方案；

3）推荐线路的起止点、地名、长度，线路沿途行政归属，与项目有关的区域规划，以及项目建设与区域规划的关系等。

4  线路设计应包括下列内容：

1）光缆敷设方式，宜根据沿线地形地貌分段进行技术经济论证。

2）通信光缆线路穿越石方、池塘、铁路、公路、村镇、市区等不同地段，与管道同沟敷设时应与管道穿越方式相同，如单独开沟应说明穿越方式，光缆埋设深度等。

3）光缆穿（跨）越大、中型河流的位置和采取的技术措施。

4）选用光缆、光纤类型及容量。

5）标石的设置原则、编号方法及埋设要求。

6）光缆防护措施、防雷、防洪、防鼠害等保护措施。

7）光缆通过特殊地段所采取的防护及保护措施。

5  主要工程量可按表5.1.4的形式列出。

表5.1.4 通信线路工程主要工程量表

| 序号 | 线路名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.1.5  道路设计说明应包括设计范围及设计标准、基础资料、设计参数、路线方案、道路及桥涵设计、筑路材料、主要工程量。

1  设计范围及设计标准应说明道路起、止点、中间控制点、道路长度，路基路面宽度，道路系统的设计分工界面。

2  基础资料应说明道路沿线所在地区的自然条件包括地理位置、地形、地貌、水文、地质、气象、抗震设防（地震动峰值加速度系数），道路沿线用地及拆迁情况。

3  设计参数包括下列内容：

1）道路设计使用年限；

2）车辆设计行车速度；

3）设计使用年限内一个车道累计当量车次；

4）路面计算标准轴载；

5）路面设计弯沉值；

6）桥涵设计荷载。

4  路线方案包括下列内容：

1）路线选线原则；

2）路线方案比选，推荐最佳方案；

3）推荐线路的起止点、地名、长度，线路沿途行政归属，与项目有关的区域规划，以及项目建设与区域规划的关系等。

5  道路及桥涵设计包括下列内容：

1）一般路基的设计原则及依据；

2）不良地质路段及特殊路基设计原则及方案论证；

3）路基防护工程及路基、路面排水设计情况；

4）取土、弃土设计方案；

5）路面设计原则、依据及结构类型。

6）桥涵设计原则；

7）沿线桥涵分布情况；

8）大、中型桥涵水文计算及孔径确定，桥型及结构方案选择；

9）小桥涵结构类型的选择、孔径计算依据。

6  筑路材料包括下列内容：

1）沿线筑路材料及砂石料场分布情况；

2）砂石料场材料、储量、开采及运输条件与运距情况；

7  主要工程量可按表5.1.5的形式列出。

表5.1.5 道路工程主要工程量表

| 序号 | 工程内容 | 主要工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |

5.1.6  线路维修与抢修应说明线路工程维修与抢修机构的设置情况，以及需要的主要设备和车辆。

5.1.7  主要技术经济指标应包括概算总投资及单位工程造价。

5.1.8  劳动定员应包括下列内容

1  劳动定员分类和素质要求，应按照劳动定员有关规定，结合线路工程的实际情况提出定员定岗（生产工人、管理人员、技术人员、服务人员）、及素质要求。

2  工程项目各岗位人员组成。各机构岗位人员编制可按表5.1.6的形式列出。

表5.1.6  线路工程岗位人员编制表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 文化程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.2 附图及附表

5.2.1  集输管道和配套系统附图宜包括下列内容：

1  油气集输、供注水管道

1）油气田区域系统图；

2）油气集输、供注水管道平面走向图；

3）河流、公路、铁路穿越典型图；

4）穿跨越结构总图。

2  电力线路工程

1）线路走向图；

2）供电线路进出线平面布置图；

3）特殊地段纵断面图；

4）特殊杆型图；

5）地区电网地理接线图。

3  通信线路工程

1）线路走向图；

2）光缆线路敷设方式图；

3）各类穿跨越图；

4）光缆接头安装图。

4  道路工程

1）道路平面走向图；

2）道路纵断面图；

3）道路横断面图；

4）大、中型桥梁结构图；

5）道路用地图。

5.2.2  集输管道及配套系统附表应包括下列内容：

1  设备汇总表；

2  材料汇总表表。

# 6  技术规格书

- 6.1 技术规格书

6.1.1  技术规格书应包括概述、现场条件、标准规范、技术要求、检验和试验、备品备件及消耗品、文件资料、担保和保证等内容。

6.1.2  概述应说明技术规格书的编制意图、技术覆盖范围，指明与技术规格书同时作用、起补充和详述功能的各种相关技术文件，并规定当技术规格书与各相关技术文件之间出现不一致时，各文件之间的效力顺序。

6.1.3  现场条件应说明安装的场所、环境条件、输送介质物性。

7.1.4  标准和规范应明确指出涉及该产品设计和制造应遵循的有关现行标准和规范，列出其名称及编号。

6.1.5  技术要求应针对各种系统、设备和材料的具体技术要求进行编写。阐明工程对设备、材料的特有技术要求、环境适应性要求、标识要求、培训要求、技术让步条件等。设备撬包的技术规格书应分别叙述所有涉及专业的技术要求。当技术要求需要附图说明时，应明确指出图名和文件号，并将图纸作为该技术规格书的附件。

6.1.6  检验和试验应规定检验和试验的项目、所选检验和试验方法的标准，以及应提供的检验和试验报告等要求。

6.1.7  备品、备件及消耗品应要求设备供货方提供安装、试运和规定时间内生产所需备品、备件以及消耗品包括维修专用工具的清单。

6.1.8  文件资料应明确供货方提供的文件资料内容。

6.1.9  担保和保证应提出供货方对设备的质量保证、服务承诺及图纸资料提交期限等要求。

- 6.2 数据表

6.2.1  技术规格书的数据表宜包括下列内容

1  设备名称、规格、功能、外形尺寸、开口条件、材料；

2  设备适应的环境条件、介质的物性及化学组成、操作条件及附件等内容。

# 7  环境保护专篇

7.0.1  专篇编制应严格执行现行法律法规、标准规范，以及国家、项目所在地省市环境保护相关管理部门关于环境保护专篇编制的规定及指导性文件。

7.0.2  专篇应包括概述、设计依据、主要污染源和污染物、环境保护措施、对环境影响评价报告的响应、环境管理和监测、环境保护专项投资、存在问题及建议。

7.0.3  概述应包括下列内容：

1  工程概况：

1）说明工程项目的性质和规模、工程建设地点；

2）说明站场设置、公用工程设置情况；

3）说明主要原料、燃料的性质、来源及消耗量。

2  建设项目所在地区的环境现状：

1）拟建站场所在区域地形地貌、植被情况、水文、气象条件、土壤、大气、水、噪声，重点描述环境敏感点；

2）社会经济情况。

7.0.4  设计依据应包括下列内容：

1  设计任务书、委托书或设计合同。

2  国家、行业和地方政府相关的法律、法规。

3  设计遵循的相关标准。

4  环境保护影响评价报告及其审批意见。

5  项目可行性研究报告、分工协议，与所在地签署的环保协议等。

6  环保部门对可行性研究报告中环境保护内容的意见。

7.0.5 主要污染源和污染物应包括下列内容：

1  主要污染源包括点源、面源和无组织排放源。

2  各项污染物的名称、种类、数量、排放方式、噪声污染情况及对生态环境要素的影响。

3  对建设项目生产运行阶段的开车、停车、检修、一般性事故和漏泄等情况时的污染物非正常排放进行分析，找出非正常排放的来源、污染物种类与强度，发生的可能性及发生的频率等。

7.0.6  环境保护措施应包括下列内容：

1  根据主要污染源和污染物分别说明污染控制措施，包括其简要工艺和流程框图、控制措施的主要技术参数、达到的指标，以及遵循的污染物排放标准和噪声控制标准等。

2  应说明生态恢复措施及预期效果。

3  环境风险应急措施。

4  环境敏感区的工程保护措施。

5  绿化设计内容。

7.0.7  对环境影响评价报告的响应，应针对环境影响评价报告提出的相关要求，列出采取的相关措施。

7.0.8  环境管理及监测应包括下列内容：

1  环境管理机构的任务及工作范围。

2  项目环境管理机构及环境保护人员的设置情况。

3  应说明项目施工期及运行期污染源及污染治理设施的监测措施。

4  施工期环境监测的单位及人员。

5  监测布点及仪器设备的配置情况。

7.0.9  环境保护专项投资，应按工程实施不同时段，分别列出其环保投资额，计算环保投资占工程总投资的比例，给出各项措施及投资估算一览表。

7.0.10  存在的问题及建议应说明在环保方面存在的问题，提出解决问题的意见和建议。

7.0.11  专篇附图应包括以下内容：

1  区域环境位置图。

2  厂区平面布置图。

3  工艺原理流程图。

4  污染源分布图。

5污染物治理工艺流程图。

7.0.12  项目主要污染源、污染物分析及环保工程项目等内容应列出相应的明细表格如下：

1  污水排放一览表。

2  废气排放情况一览表

3  主要声源强度一览表。

4  固体废物排放一览表。

5  主要工程占地情况一览表。

6  环保工程设施一览表。

表7.0.1   污水排放一览表

| 序号 | 污染源名称 | 污水排放量m3/h | 主要污染物组成成份mg/L | 处理措施及方法 | 排放方式 | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.0.2   废气排放情况一览表

| 序号 | 污染源名称 | 数量 (台) | 烟囱/排气筒高度 (m) | 烟囱出口内径 (m) | 烟气出口温度（℃） | 烟气量(Nm3/h) | 污染物排放情况(kg/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.0.3   主要声源强度一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 噪声源强度 dB(A) | 排放特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

表7.0.4   固体废物排放一览表

| 序号 | 污染源名称 | 排放量 (t/a) | 主要污染物 组成成分 | 排放方式 | 处理措施 及最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

表7.0.5  主要工程占地情况一览表

| 序号 | 工程内容 | 占地情况 |  | 植被类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表7.0.6  环保工程设施一览表

| 序号 | 环保工程/设施名称 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

# 8  安全设施设计专篇

油气田地面工程建设项目安全设施设计专篇按照国家安全生产监督管理总局文件《国家安全监管总局关于印发陆上石油天然气建设项目安全设施设计专篇编写指导书的通知（地面工程部分）》（安监总管—［2008］7号）及后续的相关要求编写。

# 9  职业卫生专篇

9.0.1  专篇编制应严格执行国家现行法律法规、标准规范以及国家、项目所在地省市职业卫生相关管理部门关于职业卫生专篇编制的规定及指导性文件。

9.0.2  专篇应包括设计依据、工程概述、生产过程中职业病危害因素影响与分析、职业病危害防护措施及控制性能和预期效果、辅助用室及卫生设施、职业病防治工作的组织管理、职业病危害防护专用投资概算、存在的问题和建议、主要结论和建议共九个部分。

9.0.3  设计依据应包括依据的批准文件、遵循的主要法律法规、执行的主要标准、与职业卫生防护设施设计相关的其他设计依据。

依据的批准文件应包括建设项目初步设计所依据的批准文件和相关的合法证明发文（或签订）单位名称、发文（或签订）日期、文件号、文件名称，批准文件宜包括：

1建设项目可行性研究报告（或开发方案）及批复文件；

2建设项目设计委托书（任务书、合同书）；

3建设项目职业病危害预评价报告及备案文件。

9.0.4  工程概述应包括建设项目概况、工程内容。

1建设项目概况应包括建设项目基本情况、设计任务和范围、环境概述、建设规模和主要工程量、生产制度和劳动定员。

1）建设项目基本情况应包括工程性质、总投资、油气田地理位置、开发动用面积和储量、开发方式、开采工艺和生产井、注入井的数量、开发指标；

2）设计任务和范围应包括初步设计所涉及的任务及范围；

3）环境概述应包括新建、改建、扩建石油天然气站场的地理位置以及与周边城镇、居民区、相邻厂矿企业、交通线路等方位和距离；工程所处区域的自然条件，包括地形、地貌、气象条件、工程地质、水文地质、地震烈度等；工程所处区域交通运输、社会人文状况等；

4）建设规模和主要工程量应包括原油、天然气的生产能力，处理能力，外输能力等总体建设规模。

5）生产制度和劳动定员应包括工程生产作业体制、各站场岗位劳动定员。

2工程内容应包括总平面布置、主要工程内容、生产工艺、辅助生产系统和公用工程、生产设备及布局、物料。

1）总平面布置应说明新建、改建、扩建站场总平面布置情况、厂区绿化情况；

2）主要工程内容应说明新建、改建、扩建站场中油气集输、油气处理、油气储运、含油污水处理、注水等系统的主要工程内容；

3）生产工艺应说明油气集输系统、油气处理系统、油气储运系统、含油污水处理系统、注水系统的工艺流程及各系统的主要技术参数，应着重说明工程中应用新技术或涉及硫化氢、二氧化碳及其它有毒介质的工艺流程；

4）辅助生产系统和公用工程应说明生产控制系统、泄放系统、供配电系统、供水及消防系统、采暖通风系统、通信系统、建筑结构和采光、总图运输等系统设计情况；

5）生产设备及布局应说明说明生产站场新建、改建、扩建的主要设备的规格型号、设计参数、数量、安装位置等，宜说明设备布局及自动化程度、密闭程度、操作方式。主要设备包括储罐、容器、炉、加药装置、机泵及其它可能产生职业病危害因素的设备；

6）物料应说明生产过程中使用的原材料（含辅料）、中间产品、产品（含副产品）的名称、组分、用量或产量、主要性质、主要危害。应着重说明工程涉及的硫化氢、二氧化碳及其它有毒介质。

9.0.5  生产过程中职业病危害因素影响与分析应包括生产过程中可能产生的职业病危害因素及分布；生产过程中可能产生主要职业病危害因素对人体健康的影响；生产过程中可能产生职业病危害的设备名称、数量及布局；接触各类职业病危害因素及人员情况；建设项目类比资料及原有资料。

1  生产过程中可能产生的职业病危害因素及分布应按照《职业病危害因素分类目录》，说明各生产工艺过程、辅助生产工艺或操作过程中产生的职业病危害因素种类、部位。可能产生职业病危害因素可按表9.0.1的形式列出。

表9.0.1  可能产生的职业病危害因素分布表

| 工艺流程或操作 | 危害因素分类 | 职业病危害因素 | 产生毒物的主要部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油气集输系统 | 化学因素 |  |  |
|  | 物理因素 |  |  |
|  | … |  |  |
| 油气处理系统 … | 化学因素 |  |  |
|  | 物理因素 |  |  |
|  | … |  |  |

2  生产过程中可能产生的职业病危害因素对人体健康的影响应说明各生产工艺、辅助生产工艺或操作过程中可能产生职业病危害因素的名称、对人体的危害情况、所致法定职业病名称、预防措施。其中化学因素还应说明毒物的理化性质、接触限值。可能产生的职业病危害因素对人体健康的影响可按按表9.0.2的形式列出。

表9.0.2  可能产生的职业病危害因素对人体健康的影响表

| 职业病危害因素 | 理化性质 | 职业病危害因素 对人体的危害 | 职业接触限值 |  |  | 所致法 定职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PC-STEL | PC-TWA | PC-MAC |  |

3  生产过程中可能产生职业病危害的设备名称、数量及布局应说明各生产工艺、辅助生产工艺或操作过程中可能产生职业病危害因素的设备名称、数量、布局。可能产生职业病危害因素的设备及布局汇总表可按表9.0.3的形式列出。

表9.0.3   可能产生职业病危害因素的设备及布局汇总表

| 职业病危害因素 | 产生职业病危害因素 的生产工艺或操作 | 主要设备 | 设备数量 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4  接触各类职业病危害因素及人员情况应根据《职业病危害预评价报告》中类比数据及工程实际说明接触各种职业病危害因素作业人员情况，具体包括接触职业病危害因素种类、接触方式、接触时间、职业接触浓度或强度、接触人数（男、女职工数）等。接触各种职业病危害因素人员情况表可按表9.0.4的形式列出。

表9.0.4   接触各种职业病危害因素人员情况表

| 序号 | 作业地点 | 工种 | 职业病危害因素 | 接触方式 | 接触时间 （h/d） | 检测浓度 （mg/m3） | 接触限值 （mg/m3） | 接触人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5  建设项目类比资料及原有资料应根据《职业病危害预评价报告》，说明新建项目类比资料，改、扩建项目原有资料（监测结果、防护措施的控制性能和效果评价等）情况。

9.0.6职业病危害防护措施及控制性能和预期效果应包括选址、总平面布置、生产工艺及设备布置、建筑设计卫生要求、职业病防护设施、个人职业病防护用品及应急物品的配置、职业病危害预评价报告提出的建议措施采纳情况。

1  选址应说明站场和集输管网与周边城镇、居民点、厂矿企业、交通线的距离等内容是否满足国家及行业职业卫生标准的要求；

2  总平面布置应说明站场总平面布置中各分区关系，分区的位置与最小频率风向的关系，消防道路及其入口位置和数量，内部的防护距离等；

3  生产工艺及设备布置应说明生产工艺和设备布置中职业病危害防护措施及控制性能和预期效果，并应说明生产工艺及设备布置符合相关标准规范情况。

1）防尘设计应说明工程产生粉尘的工艺过程及其危害。说明设计中物料贮存、装卸、筛分、运输等过程中采取的防尘方式、防尘措施。列出防尘设计主要设备的名称、数量、安装位置、设计参数、预期效果。

2）防毒设计应说明工程物料毒性程度、生产工艺的密闭程度、采取的密闭措施、设计中采取的防毒设计措施。列出防毒设计主要设备的名称、型号、数量、安装场所和位置、设计参数、预期效果。

3）仪表自动控制系统设计应说明各类设备仪表检测设计内容、采取的自动控制及联锁保护内容。列出自动控制装置名称、数量、安装位置、设计参数、预期效果。

4）监控报警设计应说明设计中采取的监控系统、报警系统情况。列出监控系统、报警系统的设备名称、数量、安装位置、设计参数、预期效果。

5）防噪声振动设计应说明工程中可能产生噪声、振动的部位或场所。说明设计中采取的防止噪声、振动的措施及预期效果。

6）防其它职业危害因素设计应说明工程中可能存在的其它职业病危害因素，列出采取的防其它职业危害因素的技术措施及预期效果。

7）说明工程中各站场可能产生职业病危害因素的设备布置情况，及其相互影响。

4  建筑设计卫生要求应包括采暖、照明、通风设施，说明项目新建的厂房采暖、通风和采光符合建筑物卫生学要求情况。

1）采暖应说明各建筑物采暖方式、采暖温度、空调安装情况。

2）照明应说明生产厂房、辅助厂房、场区及其它单体等按规范设计一般照明、应急照明、防尘照明设置情况。应急照明宜说明持续时间，主要工作面的照度。

3）通风设施应说明可能产生职业病危害因素的各厂房的通风方式，明确通风设施的名称、型号、数量、换气次数、通风量、安装位置。

5  职业病防护设施应说明工程在除尘、防毒、防噪、建筑卫生学、人员逃生和救生、防其它职业病危害因素等设计方面，采用的生产工艺、设备设施和装置等控制、检测、检验设施。

6  个人职业病防护用品及应急物品的配置应说明各生产岗位按照规范要求劳动防护用品配备及应急物品的配备情况。

7  职业病危害预评价报告提出的建议措施采纳情况应分别列出通过专家审查的建设项目职业病危害预评价报告中提出的职业危害因素防护措施的采纳情况；对未采纳的或部分采纳的防护措施，应说明原因。

9.0.7  辅助用室及卫生设施应确定各站场的卫生特征分级，根据生产特点和卫生特征分级、职工人数及构成，说明工程中工作场所办公室、生产卫生室，生活室，妇女卫生室等辅助用室的设置情况。确定工程辅助用室和卫生设施的设计满足车间卫生特征分级情况。

9.0.8  职业病防治工作的组织管理应包括职业卫生管理机构、职业病危害警示标识、健康监护和宣传教育及培训、职业病危害事故应急救援预案。

1  职业卫生管理机构应说明制定职业卫生管理方针、计划、目标、管理制度的情况；说明建设项目投入生产或者使用后设置职业卫生机构及专职管理人员的配置情况，并附组织机构图。

2  职业病危害警示标识应说明按照职业病危害预评价报告提出的建议要求，各厂房在可能产生职业病危害的部位警示标识、警示说明、风向标和公告栏设计情况。

3  健康监护和宣传教育及培训应说明工程对健康监护和建立健康监护档案及对作业人员进行职业卫生知识宣传教育及培训的要求。

4  职业病危害事故应急救援预案应说明根据工程职业病危害因素的特点建立职业病危害事故应急救援预案要求，并应说明对各岗位配备应急物品和药品的要求及建设项目投入生产或使用后所依托的外部应急救援医疗机构和联系方式。

9.0.9  职业病危害防护专用投资概算应说明工程概算总投资，列表说明用于职业病危害防护设施的专用投资及其占总投资的比例。

用于职业病危害防护设施的专用投资宜包括但不限于以下内容：职业病危害治理所需的装置、设备费用、监测手段和工程设施费用、检测设备和设施费用、职业病危害防护教育设备和设施费用、事故应急措施费用。职业病危害防护专用投资概算表可按表9.0.5的形式列出，并根据工程实际情况，进行删减或补充。

9.0.10  存在的问题和建议应说明职业病危害防护措施在初步设计落实过程中存在的问题，提出解决办法及时间。

表9.0.5   职业病危害防护专用投资概算表

| 序号 | 职业病危害防护 技术措施和设施名称 | 概算投资（万元） | 占概算总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘 |  |  |
| 2 | 防毒 |  |  |
| 2 | 采暖通风空调 |  |  |
| 3 | 隔音防噪减震设施 |  |  |
| 4 | 厂区绿化 |  |  |
| 5 | 辅助用室及卫生设施 |  |  |
| 6 | 个人防护用品 |  |  |
|  | 总计 |  |  |

9.0.11  主要结论和建议应包括下列内容：

1  主要结论应归纳初步设计所采用的职业病危害防护设施和措施，明确职业病危害预评价报告书的职业病危害防护措施是否得到了落实；说明设计是否满足国家职业卫生法律法规、标准规范的。

2  建议应说明为进一步降低风险，根据同类建设项目的管理情况和发展趋势，还需要说明改进或增加的其他内容和建议，如已运行正常的同类建设项目的经验，需要开展专题攻关研究的内容，在施工图设计中需进一步落实的问题等。

9.0.12  专篇附件应包括下列内容：

1  设计单位资质复印件

2  区域位置图

3  总平面布置图

4  主要工艺原理流程图

5  设备布置图

6  有毒气体检测报警装置布置图

# 10 消防设计专篇

10.0.1  专篇编制应严格执行现行法律法规、标准，以及国家、项目所在地省市消防相关管理部门关于消防专篇编制的规定及指导性文件。

10.0.2  专篇应包括概述、设计依据及编制原则、工程的火灾危险性分析、相关专业的防火措施、消防设施、消防投资、存在问题及建议。

10.0.3  概述应包括下列内容：

1  工程项目的任务及范围；

2  工程项目的性质及建设规模；

3  工程建设地点及相关气象资料；

4  生产、储存实施火灾危险性类别；

5  消防范围及可能发生的最大一次火灾对象。

10.0.4 设计依据及编制原则应包括下列内容：

1  可行性研究报告(或方案设计)及其审批意见中有关消防的要求；

2  安全预评价报告及批复文件；

3  初步设计委托书或合同；

4  设计遵循的标准应包括国家及地方政府的相关法规和技术标准，并应注意同类标准的相容性；

5  编制原则应从安全性、经济性、技术先进、可行性等方面对工程消防设计提出目标要求。

10.0.5  工程的火灾危险性分析应包括下列内容：

1  主要火灾爆炸危险物品名称、特性、火灾分类；

2  火灾特点及爆炸危险区域的划分等；

3  主要生产场所及装置的火灾危险性分析；

4  仪表自动化应说明仪表与自动控制系统构成；描述仪表与自动控制系统防火措施，主要包括可燃气体检测与报警系统、火灾检测与报警系统、紧急停车系统工况；各系统防雷接地做法及设计参数；控制室设置要求等。

10.0.6  相关专业的防火措施应包括下列内容：

1  油气工艺，主要从工艺介质物性、工艺站场设置及其规模、站场工艺安全措施、防止火灾发生的防火措施以及发生极端工况时的控制措施等方面。

2  总图布置，应说明站场位置、周边企业的生产性质、火灾危险性类别、与本工程的防火间距；站场内平面布置、各区域的相对位置与最小频率风向的关系；消防道路设置状况；各功能区域之间、各功能区域内部防火间距、安全隔离设施、疏散场地设置状况等。

3  建筑与结构，说明各建筑物功能、性质；各建筑单体防火分区划分情况；各防护分区疏散、安全出口、疏散通道、疏散距离设置状况；各建筑物的结构形式、耐火、防爆等级；各建筑物的装修防火措施及抗震设防措施等。

4  仪表自动控制应说明仪表与自动控制系统构成；描述仪表与自动控制系统防火措施，主要包括可燃气体检测与报警系统、火灾检测与报警系统、紧急停车系统工况；各系统防雷接地做法及设计参数；控制室设置要求等。

5  供热、采暖、通风与空调应说明各自系统的组成及运行工况，运行、维护的安全措施等。

6  电气应说明站场电源类型、负荷等级、爆炸危险场所划分情况；还需要对工程的应急照明措施，配电、照明防火措施；防雷、防电击、防静电、信息设备的防电涌措施及接地等方面进行简要描述。

7  通信应说明通信系统构成、各系统工作概况及消防安全防护措施。

8  其他专业或技术环节涉及到的消防安全防护措施描述。

10.0.7  消防设施应包括下列内容：

1  社会消防设施现状，对站场附近的消防设置进行必要描述，主要包括站场附近分布的社会消防力量规模，到达本站场距离、时间，沿途道路状况等，并对可依托社会消防力量分析、描述。

2  消防方案的选择应根据工程区域内的生产区、辅助生产区、生活区的工艺设施、附属生产设施、配套生活设施设置状况、生产性质、相应建筑物的规模和特点以及社会消防设施依托状况，按照国家现行的有关规范，综合考虑各区域的消防设计，分别确定消防方案。

3  消防系统描述应根据保护对象消防要求，说明涉及到的各消防系统（如消火栓、自动喷淋、泡沫灭火、气体灭火、蒸汽灭火等系统）的计算参数，简述计算过程，确定消防规模以及主要消防设施参数；描述各消防系统组成、控制方式以及主要设备选择等。

4  移动式灭火器材应列表说明各区域、各建筑物移动式灭火器材的配置情况。

5  消防站或站内消防车辆的设置，应根据站场自身规模、性质、消防设施完备情况以及消防依托条件，确定消防站或站内消防车辆设置与否，设置时应考虑规模，配备人员、设备等。

10.0.8  消防投资应列表说明与消防有关的工程量、工程费用及所占总投资的比例。

10.0.9  存在问题及建议应列出本阶段设计过程中可能对设计方案形成影响的各种因素，并说明影响程度、处理措施及解决办法。

10.0.10  专篇附图应包括下列内容：

1  典型工艺流程图。

2  站场总平面图。

3  消防系统工艺流程图。

4  站场消防平面布置图。

5  主要建筑物典型平面布置图。

6  主要建筑物典型消防平面布置图。

7  可燃气体及火灾检测点平面布置图及消防控制逻辑图。

8  电气总平面图。

9  消防设备平面布置图。

# 11 节能专篇

11.0.1  专篇编制应严格执行现行法律法规、标准，以及上级相关管理部门关于节能专篇编制的规定及指导性文件。

11.0.2  节能专篇应包括概述、设计依据及编制原则、能耗分析、节能措施和节能降耗效益。

11.0.3  概述应包括下列内容：

1  工程项目的性质及规模、地点、站场设置情况、公用工程、自动化控制水平、建筑面积；

2  站场所在位置的主要自然环境概况；

3  列表说明站场耗能设备的设置情况；

4  线路工程沿线自然条件对节能设计的影响。

11.0.4  设计依据及编制原则应包括下列内容：

1  可行性研究报告(或方案设计)及其审批意见中有关节能设计的要求；

2  初步设计委托书或合同；

3  国家、地方政府和主管部门对本工程的有关批复文件；

4  设计遵循的规范，应包括国家及地方政府的相关法规和技术规范；

5  编制原则应从安全性、经济性、技术先进、可行性等方面对节能设计提出目标要求。

11.0.5  能耗分析应针对油田生产站场及线路工程运行的特点，对整个系统进行能耗分析和统计，包括下列内容：

1  能源的来源及供能方式；

2  油气在集输过程中的能耗；

3  油气田站场的水、电、油、气、燃料的消耗；

4  线路工程的能耗。

11.0.6  节能措施应包括下列内容：

1  生产工艺节能措施；

2  工艺设备节能措施；

3  生产辅助设施节能措施；

4  建筑节能措施；

5  其它节能措施。

11.0.7  节能降耗效益分析应说明采取节能设计和节能措施后，为工程带来的经济效益、生态环境效益和社会效益。

# 12 工程概算

- 12.1 编制说明

12.1.1  工程概算编制说明应包括工程概况、编制依据、取费计算程序、概算总投资、投资分析、存在问题及建议。

12.1.2  工程概况应说明本工程的建设地点、建设时期、性质（新建、扩建或改建）、工程类别、建设规模、主要工程内容，并简要叙述本工程的工艺及相应的辅助设施。

12.1.3  编制依据应包括的内容

1  有关文件的文件号、文件名称、发文单位及日期；

2  采用的价格、定额、指标、取费标准、价差调整方法及专项费用计算依据；

3  资金来源与筹措方式。

12.1.4  取费计算程序。

12.1.5  工程概算总投资。

12.1.6  投资分析：将初步设计的工程概算投资与批准的可行性研究报告或总体规划的估算投资进行比较，有重大变化的，应分析其原因。

12.1.7 存在问题及建议。

- 12.2 概算表及附件

12.2.1  总概算表应包括工程费、其他费用、预备费、建设期贷款利息，以及其他应列入总概算的费用。

12.2.2  单项工程综合概算表应按站场工程、线路工程、辅助工程及附属工程等单项工程进行编制。

12.2.3  单位工程概算表应由设备购置费、建筑工程费和安装工程费组成，分专业进行编制。

12.2.4  其他费用概算表应按现行规定进行编制。

12.2.5  附件应包括主要设备价格表和补充单位估价表等。